С изм. решение № 68/10 от 29.06.06

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### Совет народных депутатов муниципального образования

Город Гусь-Хрустальный

## РЕШЕНИЕ

26 апреля 2006 года					              	№ 28/7

Об утверждении положения

«Об организации уличного освещения

на территории муниципального

образования город Гусь-Хрустальный »

Рассмотрев представленное главой муниципального образования город Гусь-Хрустальный Положение «Об организации уличного освещения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный», в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Гусь-Хрустальный, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный решил:

- Утвердить Положение «Об организации уличного освещения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный»  согласно приложению.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальной политике.

- Опубликовать данное решение в газете «Гусевские вести».

Председатель  Совета народных

депутатов муниципального

образования город Гусь-Хрустальный               			Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный							В.В. Шалаев

|  | Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный от_26.04.06_ №_28/7______ |
| --- | --- |

# ПОЛОЖЕНИЕ

об организации уличного освещения  на территории

муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

- Общие положения.

  - Уличное (наружное) освещение на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный осуществляется в соответствии с Федеральными законами РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН 541-82 Госгражданстроя) и СниН П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»).

  - К муниципальным объектам уличного (наружного) освещения относятся светильники открытого и закрытого исполнения с лампами накаливания, с люминесцентными и ртутными лампами, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железнобетонные, металлические и деревянные), пункты питания, а также устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением и установки радиосвязи.

- Сфера правового регулирования и организация

исполнения настоящего положения.

  - Положением определяются организационно-правовые вопросы, финансовое и материально-техническое обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта оборудования и сетей уличного освещения.

  - Организацию деятельности по содержанию, текущему и капитальному ремонту объектов уличного (наружного) освещения на территории муниципального образования осуществляет подразделение администрации муниципального образования, осуществляющее полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Организация содержания объектов уличного освещения.

  - Эксплуатация объектов уличного освещения это стадия жизненного цикла систем и объектов уличного освещения, на которых осуществляется их использование по прямому назначению, поддержание и восстановление технического состояния, обеспечивающего надежную и длительную работу. Эксплуатация объектов уличного освещения включает в себя работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения.

  - Эксплуатация объектов уличного освещения должна производится специализированными организациями (подрядчиками), имеющими договорные отношения с подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Подразделение администрации муниципального образования, осуществляющее полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- формирует предложения по включению в муниципальный заказ на содержание, технический и капитальный ремонт оборудования и сетей уличного освещения;

- на конкурсной основе (в установленных случаях – без проведения конкурса) определяет подрядчика на комплексную эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения (или отдельных работ из общего комплекса).

- заключает муниципальные контракты с подрядчиками;

- осуществляет финансирование работ, связанных с содержанием, техническим и капитальным ремонтом оборудования и сетей уличного освещения;

- ведет учет текущего и капитального ремонта оборудований и сетей уличного освещения;

- осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов;

- разрабатывает предложения для формирования бюджета города по суммам на содержание, текущий и капитальный ремонт.

  - Работы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных  регламентных работ, выполнения и устранения возникающих неисправностей.

- Состав работ по содержанию (техническому обслуживанию),

текущему и капитальному ремонту оборудования и

сетей уличного освещения.

  - Работы по содержанию объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года.

    - В состав технического обслуживания входят:

- замена электрических ламп, протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

4.1.2. Периодические осмотры. Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой установок, установок - не реже одного раза в 3 месяца; устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки – один раз в месяц; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор – один раз в месяц.

4.1.3.	Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений – не реже двух раз в год.

4.1.4. Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железнобетонных опор – не реже одного раза в 3 года.

  - Ремонт (текущий, капитальный) объектов уличного освещения включает работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные, обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики сооружений. Ремонт должен производиться комплексно, по всем сооружениям и элементам на ремонтируемом участке.

    - Текущий ремонт включает следующие операции:

- исправление частично изношенных и поврежденных опор уличного освещения в пределах 20% общего количества на данной улице, проезде в год;

- замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20% общего протяжения проводов и растяжек;

- замену осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20% общего количества арматуры на данной улице в течение года;

- замену кабеля местами и участками, но не более 10%  общей протяженности кабеля на данной улице;

- сплошную покраску опор уличного освещения;

- ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5% балансовой стоимости.

    - Капитальный ремонт включает в себя следующие операции:

- смену эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом;

- замену осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами;

- замену кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы по текущему ремонту;

- установку дополнительных фонарей и светильников на тросовом подвесе в количествах до 10% общего количества по данной улице или объекту;

- установку и все виды работ по ремонту и замене реле времени (контактных часов) и фотореле для управления наружным освещением;

- все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения в количестве до 10% в год от стоимости аппаратуры;

замену опор уличного освещения в объеме до 20% в год общего количества опор, имеющихся на данной улице, проезде, объекте.