СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября  2011 года								                  № 63/11

Об утверждении  долгосрочной целевой

программы «Комплексного  развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования  город Гусь-Хрустальный  на  2012-2020 г.г.»

Во исполнение  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа  Министерства Регионального   развития  Российской  Федерации  от  06.05.2011 №  204 «О разработке  программ  комплексного   развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований» Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный  р е ш и л:

1. Утвердить   долгосрочную целевую программу «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Гусь-Хрустальный  на  2012-2020 г.г.» согласно приложению.

2. Поручить аппарату Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный обобщить предложения депутатов городского Совета по внесению изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Гусь-Хрустальный  на  2012-2020 г.г.» и направить их главе города в срок до 15 декабря 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по собственности и экономической политике.

4. Опубликовать решение в газете «Гусевские Вести»

5. Решение вступает в силу со дня  опубликования.

Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  Ю.В. Гришкин

Приложение

к решению Совета

народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный

от 28.11.2011г. № 63/11

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА  2012-2020 Г.Г.

г.  Гусь-Хрустальный

2011 год

Содержание:

| 1. | Раздел 1. Паспорт долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012-2020 годы | стр. 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Раздел 2. Анализ социально-экономического развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный | 7 |
| 3. | Раздел 3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 16 |
| 3.1. | Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения. | 16 |
| 3.1.1 | Анализ фактического баланса по оказанию услуг теплоснабжения, структуры производства, передачи и потребления. | 16 |
| 3.1.2. | Анализ потребления услуг теплоснабжения | 24 |
| 3.1.3. | Анализ динамики развития системы теплоснабжения и изменения потребления услуг теплоснабжения за последние 3 года | 24 |
| 3.1.4 | Оценка существующего резерва/дефицита мощности по оказанию услуг теплоснабжения | 25 |
| 3.2. | Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения | 26 |
| 3.2.1. | Анализ фактического баланса по оказанию услуг водоснабжения, структуры производства, передачи, потребления | 26 |
| 3.2.2 | Анализ режимов производства и потребления услуг водоснабжения | 35 |
| 3.2.3. | Анализ динамики развития и потребления услуг водоснабжения за последние пять лет | 39 |
| 3.2.4. | Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг водоснабжения | 41 |
| 3.3. | Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. | 43 |
| 3.3.1 | Анализ фактического баланса по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод структуры производства, передачи, потребления | 43 |
| 3.3.2. | Анализ режимов производства и потребления услуг водоотведения и очистки сточных вод | 46 |
| 3.3.3. | Анализ динамики развития системы водоотведения и изменения потребления услуг водоотведения за последние 5 лет | 46 |
| 3.4. | Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения | 48 |
| 3.4.1. | Анализ фактического баланса по оказанию услуг электроснабжения, структура передачи и потребления электроэнергии | 48 |
| 3.4.2. | Анализ режимов потребления услуг электроснабжения | 49 |
| 3.4.3. | Анализ динамики развития системы электроснабжения и изменения потребления услуг в период с 2005 по 2010 годы | 49 |
| 3.4.4. | Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций | 50 |
| 3.5. | Характеристика состояния и анализ проблем в сфере газоснабжения | 51 |
| 3.5.1. | Анализ фактического баланса по оказанию услуг газоснабжения, структуры передачи, потребления | 51 |
| 3.5.2. | Анализ режимов потребления услуг газоснабжения | 52 |
| 3.5.3. | Анализ динамики развития системы газоснабжения и изменения потребления услуг за последние 5 лет | 53 |
| 3.5.4. | Оценка существующего резерва и дефицита мощности по газоснабжению | 53 |
| 3.6. | Характеристика состояния и анализ проблем в утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. | 55 |
| 3.6.1. | Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования | 55 |
| 3.6.1.1. | Инженерно-технический анализ | 55 |
| 3.6.1.2. | Организационный анализ | 56 |
| 3.6.1.3. | Экономический анализ | 57 |
| 3.6.2. | Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. | 59 |
| 3.7. | Анализ управляемости инженерными системами как единым комплексом | 61 |
| 4. | - Раздел.4. Перспективы развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 63 |
| 4.1. | Обоснование оптимизации и развития системы теплоснабжения до 2020 года | 63 |
| 4.1.1 | Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы теплоснабжения города с расчетом по строительству и модернизации объектов теплоснабжения | 63 |
| 4.1.2. | Выбор варианта оптимизации и модернизации системы теплоснабжения города | 63 |
| 4.1.3. | Схема теплоснабжения город Гусь-Хрустальный до 2020 года | 64 |
| 4.2. | Оценка потребности в объемах услуг водоснабжения | 69 |
| 4.2.1. | Анализ потребности в объемах услуг водоснабжения с учетом состояния существующей системы водоснабжения и планов жилищного строительства на территории города | 69 |
| 4.2.2 | Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2020 года | 70 |
| 4.2.2.1. | Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения | 70 |
| 4.2.2.2. | Выбор варианта оптимизации и развития системы водоснабжения города с учетом наибольшего системного эффекта | 71 |
| 4.2.3. | Генеральная схема водоснабжения города Гусь-Хрустальный до 2020 года | 71 |
| 4.3. | Оценка потребности в объемах услуг водоотведения | 72 |
| 4.3.1. | Анализ потребности в объемах услуг с учетом состояния существующей системы водоотведения и планов жилищного и промышленного строительства на территории города | 72 |
| 4.3.2. | Обоснование оптимизации и развития системы водоотведения и очистки сточных вод до 2020 года | 73 |
| 4.3.2.1. | Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоотведения города с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоотведения и очистки сточных вод. | 73 |
| 4.3.2.2. | Выбор варианта оптимизации и развития системы водоотведения и очистки сточных вод города с учетом наибольшего системного эффекта | 74 |
| 4.3.3. | Генеральная схема водоотведения города Гусь-Хрустальный до 2020 года | 74 |
| 4.4. | Оценка потребности в объемах услуг электроснабжения | 77 |
| 4.4.1. | Анализ потребности в объемах услуг электроснабжения с учетом состояния существующей системы и планов жилищного и промышленного строительства | 78 |
| 4.4.2. | Анализ действующих программ в сфере электроснабжения | 80 |
| 4.4.3. | Обоснование оптимизации развития системы электроснабжения до 2020 года | 80 |
| 4.4.4. | Варианты оптимизации и развития энергосистемы города | 81 |
| 4.5. | Оценка потребности в объемах услуг газоснабжения | 82 |
| 4.6 | Оценка потребности в объемах услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 82 |
| 4.6.1. | Обоснование модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО | 82 |
| 4.6.2. | Вариант развития системы утилизации ТБО до 2020 года | 83 |
| 5. | Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 85 |
| 6. | Раздел 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 90 |
| 6.1. | Анализ действующих инвестиционных программ | 90 |
| 7. | Раздел 7 . Источники финансирования программы | 93 |
| 8. | Раздел 8. Управление Программой | 94 |
| 8.1. | Мониторинг и корректировка Программы | 94 |
| 8.2. | Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения | 94 |

- Раздел 1. Паспорт  долгосрочной целевой  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный на  2012-2020 годы

| 1. | Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Гусь-Хрустальный на 2012-2020 г.г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решение СНД от 23.06.2044 № 63/13 «Об утверждении Генерального плана города Гусь-Хрустальный», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
| 4. | Разработчик программы | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный (далее МУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный) |
| 5. | Администратор программы | МУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный |
| 6. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 7. | Задачи программы | - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города; - улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
| 8. | Целевые показатели программы | Целевые показатели приведены в таблице 5.1., в которые включены следующие целевые индикаторы: 1. Технические индикаторы: - сбалансированность системы; - надежность обслуживания систем жизнеобеспечения; - ресурсная эффективность; - качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса; - нормативы потребления коммунальных услуг. 2. Финансово-экономические индикаторы: - численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей; - стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.); - охват потребителей услугами. 3. Организационно-правовые условия |
| 9. | Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2012 - 2020 годы Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы |
| 10. | Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 2691113,24 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: 508969,26 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 289926,26 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 219043,0 тыс. руб. - Водоснабжение: 4675969,99 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 223051,3 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 244519,0 тыс. руб. - Водоотведение: 282175,99 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 165643,41 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 116532,58 тыс. руб. - Электроснабжение: 1219935,0 тыс.руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 1108790,0 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 111145 тыс. руб. - Газоснабжение: 29950,0 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 12950,0 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – 17000,0 тыс. руб. - Утилизация ТБО: 182513,0 тыс.руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 182513,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы (тыс. руб.): Год; Городской бюджет; Внебюджетные источники; Всего. 2012; 37834,69; 87998,33; 125833,02. 2013; 96702,56; 289476,9; 386179,46. 2014; 69504,0; 385543,0; 453047,0. 2015; 68800,0; 410691,45; 479491,45. 2016-2020; 9000,0; 1237562,31; 1246562,31. Итого; 281841,25; 2409271,99; 2691113,24. |

## Раздел 2.  Анализ социально-экономического  развития   муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный

Город Гусь-Хрустальный основан в 1756 году и входит в состав Владимирской области.

Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный (далее - город Гусь-Хрустальный) наделено статусом городского округа Законом Владимирской области от 10 сентября 2004 года № 145-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального образования город Гусь-Хрустальный и установлении его границы».

Территорию города Гусь-Хрустальный составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города Гусь-Хрустальный, рекреационные земли, земли для развития города, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ города Гусь-Хрустальный, в том числе территории населенных пунктов, не являющиеся муниципальными образованиями: поселок Гусевский-Центральный, поселок Гусевский-3, поселок Гусевский-4, поселок Гусевский-8, поселок Панфилово, поселок Новый.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь  - 4203 га

- Численность населения (2010 г.) – 63,8 тыс. чел.

- Темп роста численности (2009/2010 гг.) – 100,5%

- Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) –  1444,3 тыс. м2

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2006 гг.) – 100,1%

- Введено в эксплуатацию жилых домов (2010 г.) – 14,498 тыс. м2

- Число источников (2010 г.), ед.:

- теплоснабжения – 25;

- электроснабжения (подстанций)  –  3;

- водоснабжения – 23;

- водоотведения – 16;

- полигон бытовых отходов – 1

- Протяженность сетей (2010 г.), км:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 106,7;

- электрических – 600,3;

- водопроводных – 191,7;

- канализационных – 131,96

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 70 %;

- электрических – 73%;

- водопроводных –  60%;

- канализационных – 86%

- Отпущено энергоресурсов (2010 г.):

- тепловой –  282,8 тыс. Гкал;

- электрической – 114,2 млн кВт∙ч;

- воды – 5038,8 тыс. м3;

- сточных вод – 4358,6 тыс. м3

Демографическая  ситуация.

Анализ  динамики  численности  населения  города Гусь-Хрустальный проведен  на  основании  данных   Федеральной службы  государственной  статистики, Генерального плана г. Гусь-Хрустальный,  предварительных  данных Всероссийской  переписи населения. В период  2006-2010 годов наблюдается  снижение  численности населения в целом. Численность  постоянного  населения города Гусь-Хрустальный на  01.01.2011 года  составила 64,2  тыс. человек.

Численность населения  2005-2010 годы, прогноз до 2015 года.

Рис. 2.1. Динамика  изменения  численности  населения  города   Гусь-Хрустальный за 2005-2015 г.г.

Данные  рис. 2.1.  свидетельствуют  о   процессе депопуляции  населения города -  численность    постоянного  населения  к  2011 году  уменьшилась на  3,05 тыс.  человек (по  сравнению  с  2005 годом).

Снижение  численности  населения  город Гусь-Хрустальный  обусловлено  следующими  тенденциями:

1. Естественная  убыль. В целом демографическая ситуация в 2010 году характеризовалась сокращением естественной убыли, связанным с ростом рождаемости и снижением смертности населения. Потери населения, связанные с естественной убылью, уменьшились по сравнению с 2009 г. на 66 чел., или на 12,3 %. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,6 раза (за 2009 г. – 1,7 раза).  По сравнению с предыдущим годом коэффициент смертности снизился на 4% при уменьшении числа умерших на 44 человека.

В 2010 году  коэффициент рождаемости вырос на 2,6% при увеличении числа новорожденных на 22 человека.

2. Миграционный  отток. В городе  сохраняется  тенденция сокращения  миграционного  притока  и увеличение  миграционного оттока населения.

На  основании  данных   Федеральной службы  государственной  статистики   за период 2006-2010 г.г.  миграционная убыль  населения  составила  1877 человек, в  том числе:

Табл. 2.1.1

| Год | Прибыло | Убыло | Миграционная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | + 118 | - 495 | - 377 |
| 2007 | + 185 | - 533 | - 348 |
| 2008 | + 179 | - 599 | - 420 |
| 2009 | + 207 | - 542 | - 335 |
| 2010 | + 245 | - 642 | - 397 |
| Итого: | + 934 | - 2811 | - 1877 |

Общая миграционная убыль населения по сравнению с 2009г. увеличилась на 18,5% и составила 397 человек.

Мероприятия областных, муниципальных целевых  программ, направленные на улучшение  демографической  ситуации,  лишь смягчают тенденцию снижения постоянного населения. Численность населения в трудоспособном возрасте в указанный период будет сокращаться. Численность экономически активного населения за четыре года сократится на 0,9%.

Согласно прогноза  социально-экономического  развития   муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный численность постоянного населения к 2014 году прогнозируется в размере  61,51 тыс. человек.

## Рынок  труда.

Развитие перспективных  отраслей  экономики города Гусь-Хрустальный осуществляется за счет  трудовых  ресурсов,  которыми  обеспечено  муниципальное  образование. В 2010 году трудовые ресурсы города насчитывали 38,1 тыс. человек,  или  56,6 % от среднегодовой численности постоянного населения. В экономике города было занято 25,9 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников организаций составляет 13,4 тыс. человек. В прогнозируемом периоде при формировании рынка труда учитывается влияние, как демографических факторов, так и развитие экономики в условиях кризиса. В связи с этим среднесписочная численность работников организаций прогнозируется на уровне 13,1тыс. человек к 2014 году. 	Рис. 2.2. Распределение  трудовых   ресурсов  по  сферам  деятельности  в 2010  году.

Данные   диаграммы (рис.  2.2.)  свидетельствуют  о  том,   что   наибольшая  доля  трудоспособного   населения  (44%)  занята в  промышленности, 18 %  трудоспособного  населения  занято в  сфере  образования, 13% -  в  сфере  здравоохранения, 13% - в государственном  управлении,  социальном страховании,  3% заняты  в сфере  торговли, гостиничного и ресторанного  бизнеса.

В прогнозируемом периоде при формировании рынка труда учитывается влияние, как демографических факторов, так и развитие экономики в условиях кризиса. В связи с этим среднесписочная численность работников организаций прогнозируется на уровне 13,1тыс. человек к 2014 году.

Прогнозные  данные  свидетельствуют  о  дальнейших  изменениях  в  структуре  занятости- увеличение  доли  активного  населения  занятого  в  экономике  города  не только  за  счет  сокращения безработицы, но  и  за  счет   образования  новых  мест  приложения  труда на предприятиях ООО «Гуsар», ЗАО «РБ-групп», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Дзержинского», ООО «Бау Текс», что  будет  способствовать  возврату  рабочих ресурсов, в  настоящий  момент занятых  на  предприятиях Москвы, Московской   области.

Промышленность.

В настоящее  время  промышленность  является  ведущим  сектором  экономики  муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный,  а  так  же  служит  основным  источником формирования  рабочих  мест  населения. Наиболее  развиты такие отрасли  промышленности, как  производство прочих неметаллических минеральных продуктов, в том числе стекольная промышленность (57,02 %), производство машин и оборудования (26,56 %), химическое производство (11,37 %), производство пищевых продуктов (4 %).В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший удельный вес имели следующие виды деятельности: ё

Структура отгруженной продукции обрабатывающих

производств в 2010 году.

4,0

26,56

11,37

57,02

производство пищевых продуктов

текстильное и швейное производство

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая

промышленность

химическое производство

стекольная промышленность

производство машин и оборудования

прочие производства

Положительная динамика сохранилась в первую очередь за счёт стабильной работы ведущих компаний: ОАО "ОСВ Стекловолокно" (увеличение производства рубленого волокна и стеклоровинга), ООО «Опытный стекольный завод», филиал «Владимирский полиэфир» ЗАО «РБ-групп», ООО «Бау Текс», ООО «Магистраль ЛТД».

Продолжится работа по совершенствованию технологии и расширению выпуска минерального волокна и изделий на его основе. Дальнейшее развитие получит ОАО "ОСВ Стекловолокно" за счёт привлечения иностранных инвестиций, направленных на модернизацию производства с целью повышения качества продукции до уровня европейских стандартов и строительство новой одностадийной установки. Реализация данных намерений позволит увеличить объём производства до 60 тысяч тонн стекловолокна в год.

Перспективы развития ОАО "Гусевский стекольный завод им. Дзержинского" связаны с намерениями организации выпуска прокатного листового стекла производительностью 3,7 млн.кв. м/год.

На работу промышленных предприятий в прошедшем и прогнозируемом краткосрочном периоде  до  2014 г.  влияют такие факторы, как жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынка продукцией отечественных и зарубежных производителей, недостаток средств на модернизацию производства, высокие цены естественных монополий, дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.

В ближайшей  перспективе   ведущее  место  в  экономике  города   сохранится  за  промышленным  производством,  прогнозируется  сохранение  достигнутых  положительных  показателей и дальнейшее умеренное   наращивание  объемов  производства.

## Жилищное строительство.

Развитие жилищного  строительства  является  одним из  приоритетных  направлений  экономической  и  социальной  политики,  особое внимание уделяется вопросу обеспечения жильем  населения города. В 2010г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 134 новые  квартиры общей площадью 14,5 тыс. кв. метров, 186,4% к  уровню 2009г.

Населением за счет собственных и заемных средств  введено в действие 6,3 тыс.  кв. метров жилья (31 квартира) или 97,4% к уровню 2009г. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья в  2010 г. составила 43,4 %.

Динамика ввода в действие жилых домов за 2010 год

Табл.2.2.

| Дата | 2010 г. |  |  |  | Справочно - 2009 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введено общей площади, м. кв. |  | В % к соответствующему периоду прошлого года |  | Введено общей площади, м.кв. |  |
|  | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство |
| 1 квартал | 113 | 113 | 25,1 | 25,1 | 451 | 451 |
| 2 квартал | 454 | 454 | 51,8 | 51,8 | 877 | 877 |
| 3 квартал | 5423 | 233 | 620 | 26,5 | 878 | 878 |
| 4 квартал | 8508 | 5493 | 152,7 | 129,0 | 5573 | 4257 |
| Всего за год | 14498 | 6293 | 186,4 | 97,4 | 7779 | 6463 |

За 2010 год организациями различных форм собственности (включая индивидуальных застройщиков) введено 14498 кв. м жилья , в  том числе  муниципального жилья – 8205 кв.м (56,6%), частного жилья – 6293 кв.м ( 64,6%).

Общая площадь жилищного фонда за 2010 год составила 1444,3 тыс. кв. м, среднегодовая численность населения 63860 человек. Исходя из этого, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя составила за 2009 год - 19,8 кв. м, за  2010 год – 22,6 кв.м.  Согласно прогноза  генерального плана города  жилобеспеченность   к 2025 г.  составит  25 м.кв. на  1  человека.

В целом  по  городу  отмечается   удовлетворительное  техническое  состояние  жилья.  За  счет   софинансирования капитального  ремонта  многоквартирных домов из средств   Фонда  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства в  период с 2008  по 2010 годы  отремонтировано 142   дома,  что позволило  значительно  уменьшить  технический  износ жилищного  фонда.

На  территории  муниципального образования  город  Гусь-Хрустальный   расположено   70 домов, признанных  аварийными, общей площадью 24,7 тыс. кв. м.  Убыль  жилого  фонда  вместе  с  ветхим  жильем  прогнозируется к  2025 году  92,3 тыс.  кв.м.   Основная  часть  домов под  снос расположена  на  перспективных  в  дальнейшем  участках  под  строительство  нового  жилья: центрально-западном районе (район «Сороковка»), в  центральной  части  города (ул.Старых  большевиков, Вокзальная).

Согласно  прогнозу генерального  плана  города Гусь-Хрустальный  объемы  нового  жилищного строительства намечены исходя  из  улучшения  жилищных условий  населения города и реальных  возможностей строительства  и компенсации убывающего  фонда. Планируемый  объем  строительства  нового  жилья  рассчитан  с учетом прогнозной  численности  населения (80,0 тыс. человек  к  2025 году),  ликвидацией  ветхого и аварийного  жилья  на территории  муниципального  образования,  обеспечения   жильем  молодых  семей, строительством   социального  жилья.

Объем  нового  жилищного  строительства  в  городе  Гусь-Хрустальный  на  2025 год (прогноз)

Таблица  2.3.

| №№ | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем нового жилищного строительства (округлено), всего | тыс. кв.м. общей площади | 648,0 |
| 1.1. | 4-9- этажная застройка | тыс. кв.м. общей площади | 225,0 |
| 1.2. | 2-3 этажная секционная застройка | тыс. кв.м. общей площади | 121,0 |
| 1.3. | 1-2-3 этажная застройка | тыс. кв.м. общей площади | 302,0 |

Данные  таблицы  2.3.  свидетельствуют  о  том, что  на расчетный  срок  объем  нового  жилищного  строительства  составит  648,0 тыс. кв.м  общей  площади,  из  них    преимущественно  будут  дома  4-9-ти  этажей ( 35%), а  так же   малоэтажной  застройки  2-3 этажные  секционные  дома ( 18%).

Новое  строительство  в  основном  будет  вестись   в  зоне  выборочной  реконструкции на  достраиваемых  территориях (Теплицкий  пр-т,  ул. Октябрьская,  Калинина Рязанская), а  так же на  свободных  территориях  в  переферийных  районах  города на свободных  территориях (район Сороковки,  Красного  Химика, вдоль  ж/д  магистрали), а  так же  на   территории  снесенных  аварийных  домов.

Социальная  сфера.

Социальная  сфера  города Гусь-Хрустальный характеризуется   развитой  системой  культурно-бытовых  учреждений,  но  они  не  обладают  100%  обеспеченностью  потребностей населения  города.

На территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный сеть муниципальных образовательных учреждений представлена следующим образом:

- 12 дневных общеобразовательных школ,   в том числе 8 средних, 4 – основных, в которых обучается 5978 учащихся;

- 1 вечернее (сменное) среднее общеобразовательное учреждение «Центр образования», в котором обучается 68 учащихся;

- 2 учреждения дополнительного образования;

Кроме того, функционирует  негосударственное  общеобразовательное учреждение Православная гимназия, в которой обучается 120 учащихся 1-11 классов, и областное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», в которой обучается 135 учащихся.

В периоде до 2013 года  ожидается обусловленное демографическими факторами увеличение учащихся в муниципальных общеобразовательных школах с 6,2  до 6,4 тыс. человек. Доля обучающихся в дневных общеобразовательных школах в первую смену  составляет 89%.

Нормативная  вместимость   общеобразовательных  школ 8,8  тыс.  человек. На 01.01.2011 года  детей, обучающихся  в  образовательных  школах,   составило 6,2 тыс.  человек.

Согласно  генерального плана города прогноз численности  детей  школьного  возраста к  2025 году  - 15,0  тыс.  человек.  При   развитии  города  потребуется  строительство   двух  школ,  общей вместимостью 1,7 тыс.  человек. Двухсменность  занятий в  школах будет  ликвидирована.

На  территории  муниципального  образования функционируют 27 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается 3,25 тыс. детей.

В городе  сохранена сеть муниципальных учреждений дошкольного образования, обеспечивающих потребности населения в услугах.

В соответствии с  улучшением  демографической  ситуации 2010 года и  прогнозом основных показателей развития образования в 2010-2013 годах ожидается увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 3,25 до 3,35 тыс. человек. В целом по городу  потребности населения в дошкольных образовательных услугах удовлетворяются, на 98 мест приходится 100 детей, к 2013 году планируется  довести данный показатель до 100, увеличение количества мест планируется за счет открытия дополнительных групп в 3 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ №№ 9,12,29).

Согласно  генерального плана города прогноз численности  детей  дошкольного  возраста к  2025 году  составляет 4,8  тыс.  человек.

Посещение детских  дошкольных  учреждений в  отличие  от  общеобразовательных  школ   не является  обязательным. В перспективе при росте  жизненного  уровня населения часть   родителей  предпочтут  воспитывать  детей  самостоятельно, либо  в  семейных  детских  садах. На  перспективу   при  росте  численности  детей и 100 % охвата  детей  ДДУ потребуется   дополнительно 600-650 мест. Размещение новых  ДДУ должно максимально  приближено  к  местам  проживания  детей и родителей.

В настоящее  время  в  городе имеются учреждения  культуры такие,  как  музей  хрусталя, городской  библиотечный  информационный  центр,  библиотека  на  пос.  Гусевский, детская  школа   искусств, детский  центр «Исток»,  клубы,  историко-художественный  музей. Функционируют  учреждения  спорта: стадионы «Центральный», «Труд», клуб «Юность»,  яхтовый клуб,  детско-юношская  спортивная  школа,  спорткомплекс им. Паушкина и другие спортивные  учреждения.

В ближайших  планах  города -  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса, устройство  детского  парка, переоборудование  уже  существующих парков  культуры  и  отдыха.

Согласно  генеральному  плану  развития  в  перспективе планируется  не только  строительство  новых  учреждений, но  и качественное  переоборудование  имеющихся  учреждений,  оснащение  их   новой  техникой, современным  оборудованием, обеспечением  хорошо  подготовленными  кадрами.

Приоритетным  направлением  развития  объектов  бюджетной  сферы является  дальнейшее совершенствование  и развитие  системы  культурно-бытового  обслуживания.

Жилищно-коммунальные  услуги.

Согласно    данным  Федерального  статистического  наблюдения (Форма № 22-ЖКХ) на  территории   муниципального  образовании  город  Гусь-Хрустальный на  01.01.2011 года   осуществляет  свою  деятельность 33  организаций  жилищно-коммунального  комплекса,  в  том  числе:

- управление  многоквартирными  домами, содержание  и  ремонт  многоквартирных  домов - 11  организаций;

- ресурсоснабжающих  организаций – 8  организаций;

- утилизация твердых  бытовых  отходов – 1 организация;

- многоотраслевых  предприятий - 13 единиц.

В структуре   платных   услуг  наибольшая  доля  потребления  приходится  на    жилищно-коммунальные  услуги,  так  в 2010 году доля  жилищно-коммунальных  услуг  в структуре  платных  услуг  населению составила  88,4 %.

Табл.2.5.

| Платная услуга населению | Объем услуг, млн. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальные услуги | 518, 072 | 88,4 |
| Медицинские услуги | 14,595 | 2,5 |
| Услуги в системе образования | 35,143 | 6,0 |
| Культура и спорт | 6,349 | 1,1 |
| Перевозка пассажиров | 11,985 | 2 |
| Всего: | 586,144 | 100 |

Расходы  бюджета на  жилищно-коммунальное хозяйство в  2010 году составили  251,8 млн. рублей, в  том числе  из  средств  федерального  бюджета - 84,7 млн.  рублей, областного  бюджета- 3,2 млн.  рублей. Согласно   прогнозу  социально-экономического   развития  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный на  период  до  2014 года расходы   на  жилищно-коммунальное  хозяйства  в  2011 году  планируются   в  размере  133,9  млн. рублей, в  последующие  годы  в  размере выделенных  средств  2011 года.

Генеральным  планом  города Гусь-Хрустальный   предусмотрены  технические  мероприятия,  направленные  на  дальнейшее  развитие  центрального  водоснабжения малоэтажной  жилой  застройки города, центральной  канализации, систем электроснабжения,  теплоснабжения  города.

Объемы  потребления  электрической  и  тепловой  энергии  на  период  с  2009-2010 (факт) и до 2014 (прогноз)  представлены    в  таблице 1.3.

Объем потребления  электрической  и  тепловой  энергии  на  период

до 2014 года.

таб.2.6.

| № | Показатели | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) | 2012 (прогноз) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления электрической энергии, тыс. кВтч | 80196 | 114229 | 113087 | 112522 | 111956 | 110836 |
| 2. | Объем потребления тепловой энергии, Гкал | 282818 | 282756 | 255601 | 255601 | 255601 | 255601 |

Данные  таблицы  2.6.свидетельствуют  о  том, что  в  2009 году  объем  потребления  электрической  энергии  составил 80196 тыс.  кВтч,  тепловой  энергии – 282818   Гкал. В   2010 году  объем  потребления  электрической  энергии  составил 114229 тыс.  кВтч,  тепловой  энергии – 282756   Гкал.  Согласно  прогнозу  социально-экономического  развития  муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный  до 2014 года,  объем  потребления  электрической  энергии должен  уменьшиться до показателя   110836  тыс.  кВтч,  за  счет  реализации  мероприятий   долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 – 2020 годы». Объем  потребления  тепловой  энергии  по  прогнозу сохранится  на  уровне 255601 Гкал.

Согласно  докладу  «О достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный  за  2010 год  и  их  планируемых  значениях  на 3-летний  период»  уровень  собираемости   платежей  за  предоставленные жилищно-коммунальные  услуги к 2012 снизится  и  составит 86%.

Уровень  собираемости  платежей  за  предоставленные  жилищно-коммунальные  услуги,  %

Табл. 2.7.

| Год | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (оценка) | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % собираемости | 90,4 | 90,1 | 89,9 | 86 | 86 |

Тенденция    снижения  уровня  платежей  за ЖКУ  до  2012  года  обусловлено  проблемой  неплатежей  предприятий  ЖКХ и  населения - рост  дебиторской  задолженности населения  за  предоставленные  услуги  препятствуют  надлежащему  функционированию  деятельности  ЖКХ,  что  ведет  к  снижению  качества  предоставляемых  услуг.  По состоянию  на  01.01.2011 года  задолженность  предприятий ЖКХ  по  оплате  за  газ  составляет – 58,692  млн. рублей,  по  электроэнергии- 27,398 млн. рублей, теплоэнергии - 138,452 млн.  рублей,   задолженность  населения  за  жилищно-коммунальные  услуги  составляет 224,543  млн.  рублей.

- Раздел 3. Характеристика  существующего  состояния  коммунальной  инфраструктуры.

3.1.Характеристика   состояния  и анализ  проблем  в  сфере   теплоснабжения.

3.1.1. Анализ  фактического   баланса  по   оказанию  услуг  теплоснабжения,  структуры  производства,  передачи  и  потребления.

Источники  тепловой  энергии.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения МО г. Гусь-Хрустальный  реализована  в  открытой  и  закрытой системах. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 25 источников тепловой  энергии:

Табл. 3.1.1.1.

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающие организации | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Гусевский, ул. Строительная | ОАО «Владимирская теплоэнергетическая компания» (далее ОАО «ВОТЭК») | газ |
| 2. | котельная п. Новый | ОАО «ВОТЭК» | уголь (торф) |
| 3. | котельная п. Панфилово | ОАО «ВОТЭК» | уголь (торф) |
| 4. | котельная «Роддом», ул. Калинина | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 5. | котельная «Вокзал», ул. Владимирская, 3б | ОАО «ВОТЭК» (в лизинге МУП "Теплоснаб") | газ |
| 6. | котельная школа №16, ул. А.-Невского | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 7. | котельная МДОУ № 11, ул. Хрустальщиков, д.8 | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 8. | котельная №1, Микрорайон, 29 | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 9. | котельная ул. Тверская | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 10. | котельная №4, ул. Добролюбова | ОАО «ВОТЭК» | газ |
| 11. | котельная МДОУ № 8, ул. Дзержинского, 14а | Управление образования | газ |
| 12. | котельная ДЮСШ, ул. Володарского, 19 а | Управление образования | дрова, уголь |
| 13. | котельная «Управление образования» ул. Калинина, д.1/21 | Управление образования | газ |
| 14. | котельная МУ «Стадион "Труд" ул. Добролюбова, д.23 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики | газ |
| 15. | котельная «Гусевский стекольный колледж», ул. Писарева, 17 | ФС ФГОУ СПО «Гусевский стекольный колледж» | газ |
| 16. | котельная ООО "Торговые ряды", ул. Ст. Большевиков, 7 | ООО "Торговые ряды" | газ |
| 17. | ООО " Завод Гусевский хрусталь", ул. Калинина, д.28 | ЗАО "Гусевский хрустальный завод" | газ |
| 18. | котельная ООО "Стеклострой", ул. Карьерная, д. 1 | ООО "Стеклострой" | газ |
| 19. | котельная ОАО "Гусь-Хрустальное РТП", ул. Набережная | ОАО "Гусь-Хрустальное РТП" | газ |
| 20. | котельная ОАО "Молококомбинат", ул. Полевая, д.5 | ОАО "Молкокомбинат" | газ |
| 21. | котельная ОАО "Гусь-Хрустальное ПАТП" ул. Димитрова | ОАО "Гусь-Хрустальное ПАТП" | газ |
| 22. | котельная ОАО "С-зд им.Дзержинского" пр. 50 лет Сов. Власти | ОП ОАО ВКС «Теплосервис» | газ |
| 23. | котельная ООО "Бау-Текс", ул. Транспортная, 30 | ОП ОАО ВКС «Теплосервис» | газ |
| 24. | котельная ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат", ул. Рудницкой,3 | ОП ОАО ВКС «Теплосервис» | газ |
| 25. | котельная ОАО "ОЧКС", ул. Интернациональная | ОП ОАО ВКС «Теплосервис» | газ |

Котельные  города  находятся  в  муниципальной  и  частной  собственности. Муниципальные  котельные, отапливающие   жилищный фонд, социальную  сферу находятся  в  аренде или на техническом  обслуживании теплоснабжающей  организации   ОАО «Владимирская  областная Теплоэнергетическая компания » (ОАО «ВОТЭК»).

Долевое  участие  котельных  в  общей  выработке  тепловой  энергии (тыс.  Гкал/год) для нужд потребителей города распределяется  согласно  Рис.3.1.1.1:

Выработка тепловой  энергии, тыс. Гкал

Рис.3.1.1.1.

.

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Котельная ДЮСШ

Управления образования

котельная школы №  16

котельная ул. Тверская

котельная ООО "Торговые ряды"

котельная п. Панфилово

котельная п.  Новый

котельная «Роддом»

котельная ОАО РТП

котельная «Вокзал»

котельная «Гусевский стекольный

колледж

котельная ОАО"Гусь-Хрустальное ПАТП»

котельная ООО «Стеклострой»

котельная №4

котельная п.Гусевский

котельная ОАО «Молококомбинат»

котельная №1

котельная ООО «Бау Текс»

котельная  ООО «З-д гусевский

хрусталь»

котельная ТЭК-4 с/з им.

Дзержинского

котельная ТЭК-3 ОАО "ГТК"

котельная ТЭК-1 ОАО "ОЧКС"

24,6%

23,1%

16,4%

13,1

8,8%

3%

2,8%

1,9

1,1

1,0

0,8

0,7

0,3

Прочие

2,4

Из  данной  диаграммы  видно,  что  основная  часть выработки  тепловой  энергии  для  города приходится  на  5  котельных:  ОАО  «ОЧКС» ОАО «ГТК»,  ООО «С/зд им. Дзержинского»,  ООО «Бау-Тэкс», ООО «Завод Гусевский  хрусталь».

Обеспечение  потребности  в  воде  на  производственные   нужды  котельных    ООО"Бау-Текс", ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат", ОАО"ОЧКС" осуществляются  из  артезианских  скважин,  расположенных  на территории данных   предприятий.

Остальными  котельными    муниципального  образования потребление  воды  осуществляется  из   хозяйственно-питьевого   водопровода системы  водоснабжения г. Гусь-Хрустальный.

Технические  характеристики  основных  котельных  установок  представлены  в  таблице  3.1.1.2.

Технические  характеристики   основных   котельных   установок.

Таблица  3.1.1.2.

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Гусевский, ул. Строительная | КСВа-2,5 (3 ед.) | 7,5 | газ | 7 | 91 | 4,52 | водогрейный |
| п. Новый | ЗИО-46, НР-18 | 1,1 | уголь | 17 7 | 59,8 | 0,84 | водогрейный |
| п. Панфилово | НР-18 (2 шт.) | 1,16 | уголь | 29 | 59,8 | 0,62 | водогрейный |
| «Роддом», ул. Калинина | Гейзер- 0,4 Г | 0,94 | газ | 6 | 89 | 0,62 | водогрейный |
| «Вокзал», ул. Владимирская, 3б | КВ-0,63 (2 ед.) | 1,46 | 0,4 | 5 | 93 | 0,4 | водогрейный |
| школа №16, ул. Александра Невского | Универсал-6 (2 шт.) | 1,22 | газ | 39 | 74,2 | 0,33 | водогрейный |
| МДОУ № 11, ул. Хрустальщиков, д.8, | ТМЗ-1/8 (5 ед.) | 4,07 | газ | 32 | 78,2 | 0,16 | водогрейный |
| №1, Микрорайон, 29 | ТВГ-4Р (4 ед.) Энергия | 19,41 | газ | 45 43 | 75 75 | 9,69 | водогрейный |
| ул. Тверская | НР-18 (3 шт.) | 1,74 | газ | 34 | 82,9 | 0,43 | водогрейный |
| № 4, ул. Добролюбова | Е1,0/0,9 (5 ед.) | 3,85 | газ | 20 | 81 | 2,6 | паровой |
| «Гусевский стекольный колледж», ул. Писарева, 17 | Универсал (7 ед.) | 3,9 | газ | 21 | 84 | 0,56 | водогрейный |
| ООО "Торговые ряды", ул.Ст.Большевиков,7 | КВА-1,0Г (2 ед.) | 2,0 | газ | 17 | 92 | 0,7 | водогрейные |
| ООО " Завод Гусевский хрусталь", ул. Калинина, д.28 | ДКВР 20/13 (3 ед.) | 38,4 | газ | 28 | 85 | 38 | паровые |
| ООО "Стеклострой", ул. Карьерная, д. 1 | ДКВР 2,5-13 | 1,86 | газ | 39 | 85 | 1,19 | паровой |
| ОАО "Гусь-Хрустальное РТП", ул. Набережная | Е-1,0/0,9 | 2,876 | газ | 21 | 80 | 0,76 | водогрейный |
| ОАО "Молококомбинат", ул. Полевая, д.5 | ДКВР 4/13 (2 ед.) | 4,8 | газ | 33 | 85 | 1,5 | паровые |
| ОАО "Гусь-Хрустальное ПАТП" ул. Димитрова | Тула-3М Е1,0-0,9 | 1,86 | газ | 34 18 | 90 89 | 1,62 | паровой |
| ОАО "С-зд им.Дзержинского" пр. 50 лет Сов. Власти | ДКВР 10/13 ГМ 50/14 | 104,186 | газ | 50 31 | 73,7 | 23,111 | паровые |
| ООО "Бау-Текс", ул. Транспортная, 30 | ДКВР 10//13 (3 ед.) | 22,325 | газ | 37 | 77,2 | 13,594 | паровые |
| ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат", ул. Рудницкой,3 | ДКВР 20/13 | 59,535 | газ | 43 | 78,9 | 30,77 | паровые |
| ОАО "ОЧКС", ул. Интернациональная | КВГМ-50 ДЕ 25/14 | 229,65 | газ | 29 29 | 85,1 | 40,135 | водогрейный паровой |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

Поставка  тепловой  энергии  потребителям  по  основным  котельным.

Табл.3.1.1.3.

| № п/п | Наименование котельной | Всего отапливаемая площадь, м2 | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь жилищного фонда, м2 | Площадь объектов социальной сферы, м2 |
| 1 | ОАО"С-зд им. Дзержинского", пр. 50 лет Сов. Власти | 70935,4 | 63377,6 | 7557,8 |
| 2 | ООО "Бау-Текс", ул. Транспортная, 30 | 88386,4 | 79526,2 | 8860,2 |
| 3 | ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат", ул. Рудницкой,3 | 156265,8 | 146143,6 | 10122,2 |
| 4 | ОАО "ОЧКС", ул. Интернациональная | 274380,8 | 247409,1 | 26971,7 |

Существенным  резервом мощности   располагают котельные   ОАО  « Стеклозавод  им. Дзержинского», ОАО   ОЧКС, ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат",   общая  мощность  которых  составляет  399,9 МВт,   резервная  мощность составляет  287,9 МВт.

Для  присоединения  систем  теплопотребления  предназначены  центральные  тепловые  пункты (ЦТП),  через  которые  осуществляется  подача  теплоносителя  на  отопление  и  горячее  водоснабжение для  нужд потребителя.

В  схеме  теплоснабжения  города используются  8  отдельно  стоящих  ЦТП:

1. От  котельной  ООО "Бау-Текс"- ЦТП  по  ул. Торфяная, ул. Окружная;

2. От котельной ООО " Завод Гусевский хрусталь" – ЦТП  ул. Орловская;

3. От котельной  ОАО "ОЧКС"- ЦТП  ул. Маяковского, ул. Каховского;

4. От котельной ОАО"С-зд  им. Дзержинского" -  ЦТП Инженерного  корпуса, ул. Др. Народов, пр-т 50 лет Советской Власти,13. Резервы тепловой и гидравлической мощности ЦТП отсутствуют.

Все  котельные и ЦТП  работают  в  индивидуальном  режиме на  отдельно  взятые  районы  города.

На  01.01.2011 г.  средний  физический  износ  котельных  составлял - 59%, центральных  тепловых  пунктов  – 66 %.

Капитальный  ремонт котельного  оборудования и реконструкции котельных  проводится не достаточно эффективно из-за отсутствия необходимых   финансовых  средств. Потребность  в  финансовых   средствах  на  восстановление  основных   фондов до  нормативных  значений составляет:  котельных  130,7 млн.  рублей,  ЦТП- 17,5  млн.  рублей.

В течение  последних  5  лет был  произведен  капитальный  ремонт  за счет  средств бюджета на следующих  объектах  теплоэнергетики:

-  в 2006 году  одного  котла  котельной  п.  Новый,

-  в 2007 году  котельных   МДОУ № 11,  котельной № 4 (ул. Добролюбова),   котельной №1 (Микрорайон, д.29),  котельной  по ул. Тверская,   котельной  школы № 16 (ул. А.- Невского,  д. 39а).

- в  2010  году ЦТП ул. Каховского, Торфяная.

Построены  и  введены  в  эксплуатацию  новые котельные п. Гусевский, Роддома, Вокзала  в 2004, 2005, 2006 годах  соответственно.

Тепловые сети.

Общая  протяженность  тепловых  сетей в  муниципальном образовании город  Гусь-Хрустальный  составляет 106,7 км в  2-х  трубном  исчислении. Прокладка  тепловых  сетей  выполнена  как  в  надземном,  так  и  в  подземном  исполнении:

Надземная  прокладка  тепловых  сетей - 23,2   км,  21,7 %

Подземная  прокладка  тепловых  сетей - 71,36 км,  66,9 % .

Внутриплощадочные  сети  котельных - 12,15 км, 11,4 %

Теплоснабжение  и  горячее  водоснабжение  города  осуществляется  по  2-х  и  4-х  трубным  сетям, в  зависимости  от конструктивного исполнения котельного  оборудования и используемого  в  работе  температурного   графика  работы  котельной (представлено  в  таблице 3.1.1.4.):

Табл. 3.1.1.4.

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы котельной | Система отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная п. Гусевский, ул. Строительная | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 2 | котельная п. Новый | 95 оС /70 оС |  |
| 3 | котельная п. Панфилово | 95 оС /70 оС |  |
| 4 | котельная «Роддом», ул. Калинина | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 5 | котельная «Вокзал» ул. Владимирская, 3б | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления, и ГВС |
| 6 | котельная № 4, ул. Добролюбова | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 7 | котельная №1, Микрорайон, 29 | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 8 | котельная ул. Тверская | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 9 | котельная «Гусевский стекольный колледж» , ул. Писарева, 17 | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 10 | котельная ООО "Торговые ряды", ул. Ст. Большевиков, 7 | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 11 | ООО " Завод Гусевский хрусталь", ул. Калинина, д.28 | Отпуск тепловой энергии осуществляется в паре | 2- трубная система отопления от ЦТП- централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 12 | котельная ООО "Стеклострой", ул. Карьерная, д. 1 | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 13 | котельная ОАО "Гусь-Хрустальное РТП", ул. Набережная | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 14 | котельная ОАО "Молококомбинат", ул. Полевая, д.5 | 115 оС /70 оС | 2- трубная система отопления и ГВС |
| 15 | котельная ОАО "Гусь-Хрустальное ПАТП", ул. Димитрова | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 16 | котельная ОАО "С-зд им.Дзержинского" пр. 50 лет Сов. Власти | 115 оС /70 оС | 2- трубная система отопления от ЦТП- централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 17 | котельная ООО "Бау-Текс", ул. Транспортная, 30 | 115 оС /70 оС | 2- трубная система отопления от ЦТП- централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |
| 18 | котельная ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат", ул. Рудницкой,3 | 115 оС /70 оС | 2- трубная система отопления и ГВС |
| 19 | котельная ОАО "ОЧКС", ул. Интернациональная | 115 оС /70 оС | 2- трубная система отопления от ЦТП- централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная открытая |

Наибольший уровень износа  имеют  тепловые  сети со  средним  физическим  износом  70% от котельной  ООО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат», ОАО "С-зд им.Дзержинского", ул. Тверская, ООО " Завод Гусевский хрусталь", ОАО "Молококомбинат, вокзала, п. Гусевский, п. Новый,  п. Панфилово.

Необходимо    заменить   сетей,  отслуживших нормативный  срок - 71,8  км, при этом  необходимый объем  финансовых   средств  на  замену  ветхих   сетей  в  муниципальном  образовании  и  доведения их  до нормативного  уровня  составляет  141,7 млн.  рублей.

Уровень  обеспеченности приборным  учетом системы теплоснабжения на  теплоисточнике   составляет -  40%,  у  потребителей:  97 % -  отопления и  99% - горячего  водоснабжения.

Соотношение  объемов  потребления и тепловых  потерь за 2008-2010 г. (факт).

Табл. 3.1.1.5.

| год | Фактический объем отпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Фактический объем тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 284963 | 51744 |
| 2009 | 282817 | 72433 |
| 2010 | 282756 | 112880 |

Учитывая,  что при  примерно неизменной  величине  объема  отпуска  тепловой  энергии   объем  потерь   тепловой  энергии  увеличивается  с каждым годом,  и при ежегодных вложениях в  капитальный ремонт  теплосетей  и  оборудования с целью остановить износ тепловых сетей не более 40 млн. рублей,  можно  сделать   выводы,  что  необходимо:

-  проведение модернизации и реконструкции  котельного  оборудования,  капитального  ремонта котельных,   увеличение их производительности;

-   реконструкция  и  капитальный  ремонт  тепловых  сетей с  наибольшим  объемом  потерь  тепловой  энергии,  в  районах  от котельных ООО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат», ОАО "С-зд им. Дзержинского", ул. Тверская, ООО " Завод Гусевский хрусталь", ООО "Бау-Текс", вокзала,  п. Гусевский,  п. Новый,  п. Панфилово, Котельной № 1  (Микрорайон). ( В первую  очередь необходима  реконструкция  сетей со  100% износом   по  ул. Осьмова,  Революции,  района «Жилучастка», пос.Гусевский, Микрорайона, Жилого  квартала);

- восстановление  и  повышение  качества   изоляции  наружного  трубопровода.

- повышение  уровня  оснащенности общедомовыми  приборами  учета  на  теплоисточниках  и  многоквартирных  дома  до 100%.  Это  позволит  фиксировать  реальные  объемы  потерь  и  утечек, что в  последствии    приведет  к    снижению   топливных  затрат,  затрат  на  эксплуатацию  сетей, к  снижению    количества  выбросов  в  окружающую  среду.

3.1.2. Анализ   потребления   услуг теплоснабжения

Количество  потребляемой  тепловой энергии и ГВС  зависит от  многих  факторов:

- обеспечение  населения  жильем  с  централизованными  коммуникациями,

- температуры  окружающего  воздуха,

- от теплопроводности  наружных  ограждающих  поверхностей  помещения,

- от характера  отопительного  сезона,

- от  назначения  помещения,

- от  характера  производства,  если  это  промышленное  предприятие, и т.д.

Основными  потребителями  тепловой  энергии  и ГВС является  население, на  втором  месте  является  бюджет,  далее идут   прочие потребители.

Состав  потребителей  и  сравнительный  объем  тепловой  энергии  по  фактическим  данным  за 2010 год   представлен  в  таблице 3.1.2.1.:

Табл.3.1.2.1.

| № | Потребитель | Объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Промышленность | 2,04 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,42 |
|  | Бюджет | 34,33 |
|  | Население | 232,82 |
|  | Прочие | 13,15 |

3.1.3. Анализ динамики развития системы теплоснабжения и изменения потребления услуг теплоснабжения за последние 3 года.

Для более ясного представления о динамике развития и изменения потребления системы теплоснабжения за последние 3 года рассмотрим диаграмму на рисунке, построенную на основании имеющихся данных о потреблении тепловой энергии, Гкал.

Табл. 3.1.3.1.

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 284963 | 282817 | 282756 |
| Полезный отпуск тепла на отопление юрлиц, Гкал | 39907 | 39005 | 45288 |
| Полезный отпуск тепла на отопление населения, Гкал | 169567 | 167213 | 174734 |
| Объем потребления ГВС юрлицами, Гкал | 6900 | 7461 | 6979 |
| Объем потребления ГВС населением, Гкал | 68589 | 69138 | 55755 |
| Потери, Гкал | 51744 | 72433 | 112880 |
| Объем производства тепловой энергии, согласно имеющимся данным, Гкал | 336707 | 355250 | 395636 |

Динамика потребления тепловой энергии потребителями за последние 3 года

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2008 год

2009 год

2010 год

Общий расход тепловой энергии,

Гкал

Полезный отпуск тепла на

отопление населения, Гкал

Полезный отпуск тепла на

отопление бюджетными

организациями, Гкал

Полезный отпуск тепла на

отопление прочими юридическим

лицам, Гкал

Объем потребления ГВС

населением, Гкал

Объем потребления ГВС

бюджетными организациями, Гкал

Объем потребления ГВС

юридическими лицами, Гкал

В период с 2008 по 2010 годы в целом по городу наблюдается снижение потребления тепловой энергии на 2207 Гкал.

Данное снижение связано с установкой общедомовых приборов учета и переходом на индивидуальное отопление. По состоянию на 01.01.2011г. оснащенность общедомовыми приборами учетам многоквартирных домов муниципального образования город Гусь-Хрустальный составила:

- на отопление – 90%;

- на горячее водоснабжение – 93%.

3.1.4 Оценка  существующего  резерва/дефицита  мощности  по  оказанию  услуг  теплоснабжения.

В настоящее  время    теплоснабжение  основной  части  потребителей  города  осуществляется  от  котельных:  ОАО"С-зд  им. Дзержинского", ООО "Бау-Текс", ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат",  ОАО "ОЧКС", котельная №1, Микрорайон,29.
       Существенным  резервом мощности   располагают котельные:   ОАО  « Стеклозавод  им. Дзержинского», ОАО   ОЧКС, ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат",  общая  мощность  которых  составляет  399,9 МВт,   резервная  мощность составляет  287,9 МВт.

Для  нового  жилищного строительства   нет  необходимости в    строительстве  новых  котельных.  При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки  в  районе  «Сороковка», «Красный Химик»,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

В центральном  районе   строительство   многоэтажных  домов  будет осуществляться  с  центральным  теплоснабжением.  Для  этого  предусмотрено   2  варианта    подключения:  от  котельной  ООО "Завод Гусевский хрусталь", ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат".

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  реконструкцию схем теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии.

3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения.

3.2.1. Анализ фактического баланса по оказанию услуг водоснабжения, структуры производства, передачи, потребления.

Система водоснабжения города Гусь-Хрустальный и поселков Гусевский, Гусевский-3, Гусевский-4, Новый, Панфилово по способу доставки и распределения воды является централизованной.

В соответствии с генпланом часть промышленных предприятий имеет свои источники водоснабжения, и дополнительно используют воду из городского водопровода. Единственными источниками водоснабжения, как для хозяйственно-питьевых, так и для промышленных нужд являются подземные источники (тип водозабора – артезианский).

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для хозяйственных нужд коммунального сектора (населения, местной промышленности, полива территорий и зеленых насаждений общественного пользования) и частично на нужды промышленных предприятий, а также диапазон глубин их заложения приведены в таблице 3.2.1.1.

Водозаборы, количество скважин и глубина заложения

Таблица 3.2.1.1.

| Местоположение скважин | № скв. | Глубина скважин, м | Марка насоса | Год ввода в эксплуа-тацию | Паспортная производ. (м³/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон №1, ул.Димитрова,д.44а | 15884 | 124 | ЭЦВ 12-160-100 | 1968 | 200 |
| Микрорайон №1, ул.Менделеева,д.12а | 67368 | 100 | ЭЦВ 12-160- 65 | 1987 | 200 |
| ул.Красноармейская,д.19б | 15892 | 110 | ЭЦВ 12-160- 65 | 1968 | 150 |
| ул.2-я Народная, д.13 б | 19849 | 100 | ЭЦВ 12-160- 65 | 1968 | 150 |
| ул.Менделеева, д.20 б | 34553 | 110 | ЭЦВ 10-65- 100 | 1977 | 8,0 |
| ул.Северная, д.21 а | 3/58 | 110 | ЭЦВ 10-65- 65 | 1958 | - |
| пер. Гражданский, д.30 | 34585 | 120 | ЭЦВ 10-65- 65 | 1974 | - |
| Парк им. 50 лет Советской власти | б/н | 110 | ЭЦВ 12-160-100 | 1975 | 60 |
| ул.Менделеева, д.14 а | 67134 | 110 | ЭЦВ 12-160- 65 | 1987 | 100 |
| ул.Тумская, д.15 а | 71067 | 110 | ЭЦВ 10-63- 110 | 1989 | 130 |
| ул. Курловская, д.59 а | 59318 | 100 | ЭЦВ 10-65- 110 | 1984 | 50 |
| ул.Сельская, д.22 (тер.Кирпичного з-да) | 34589 | 110 | ЭЦВ 8 – 25- 100 | 1975 | 60 |
| пер. Гражданский, д.17 а | 2/58 | 110 | ЭЦВ 10-65- 65 | 1958 | - |
| ул.Калинина, д.70 (у роддома) | б/н | 130 | резерв | 1984 | 18 |
| Проспект 50 лет Советской власти | 3ш | 110 | ЭЦВ 10-120- 100 | 2004 | - |
| п.Гусевский, ул.Строительная, д.21 | 241/1 | 46,6 | ЭЦВ 10-63-100 | 1949 | - |
| п.Гусевский, ул.Строительная, д.23 | 10040 | 110 | ЭЦВ 10-65-65 | 1963 | 75 |
| п.Гусевский, ул.Садовая, д.15 | 47174 | 110 | ЭЦВ 10-65-110 | 1979 | 100 |
| п.Гусевский - 3 | 10015 | 70 | ЭЦВ 10-80-80 | 1963 | - |
| п.Гусевский - 4 | 6979 | 70 | ЭЦВ 10-80-80 | 1963 | 12 |
| п.Гусевский - 8 | 27918 | 90 | Законсервирована | 1972 | - |
| П.Новый | 242/2 | 61,4 | ЭЦВ 6-10-80 | 1945 | - |
| П.Панфилово | 23668 | 80 | ЭЦВ 6-10-80 | 1969 | 45 |

В городе Гусь- Хрустальный и поселках Гусевский, Гусевский-3, Гусевский-4, Гусевский – 8, Новый, Панфилово услуги водоснабжения  оказывает Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный (МУВКП). Водоснабжение города и пяти поселков включенных в городскую черту осуществляется семью отдельными водохозяйственными системами (водопроводами).

1. Городской водопровод с девятнадцатью водозаборами.

2. Водопровод поселка Гусевский с тремя водозаборами.

3. Водопровод поселка Гусевский – 3 с одним водозабором.

4. Водопровод поселка Гусевский – 4 с одним водозабором.

5. Водопровод поселка Гусевский – 8 с одним водозабором.

6. Водопровод поселка Новый с одним водозабором.

7. Водопровод поселка Панфилово с одним водозабором.

- Городской водопровод с девятнадцатью водозаборами.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 19 артезианских скважин, эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 7,0-29,0м. Водовмещающие породы представлены известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 77,5 – 104,0 м. Водоупорным перекрытием служат мореные суглинки, верхнеюрские и верхнепермские глины вскрытой мощностью от 2,0 до 22,5м. Водоносный горизонт безнапорный до напорного. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 6 – 22м. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 2,0 – 14,5м. Дебит скважин 8 – 165 м³/час при понижении 0,5 – 0,8м. Глубина скважин  различна от 100 – 124 м.

Схема водоснабжения города представляет собой сложную инженерную систему, включающих в себя 15 скважин: 2(15884), 3(67368), 4(15892), 6(19849), 7(34553), 7Д(3/58), 8(34585), 9, 11(67134), 14(59318), 13(34589), 15(3ш), 12(71067), 6Д(2/58), 10, из них в резерве находятся 6Д, 10, 12.

Артезианские скважины расположены в кирпичных наземных павильонах. Скважины подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по химическим показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Кроме того  МУВКП покупает воду от скважин ООО «Северный водозабор», ОАО «Стекольный завод им. Дзержинского», ОАО «Молококомбинат».

Для обеспечения водой и поддержания рабочего давления в 9-ти этажных зданиях в городе имеются насосные станции второго подъема. На балансе МУВКП стоит одна- по ул. Каховского, д.10а. Водопроводная сеть города частично закольцована.

Материал водопроводных труб – в основном чугун, но имеются участки труб из стали, асбоцемента и труб из полимерных материалов. Протяженность сетей водопровода по городу – 167,465 км.

- Водопровод поселка Гусевский с тремя водозаборами.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 3 артезианских скважины, эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 24,0-45,7м. Водовмещающие породы представлены известняками различной крепости. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 15,7 – 72,0 м. Верхним водоупорным перекрытием служат глины верхнеюрских отложений, мощностью 6,5 – 33,0м. Водоносный горизонт напорный, напор над кровлей водоносного горизонта составляет 7,0-39,2м. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине от 4,5-18,0м. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 2,0 – 14,5м.  Дебит скважин 8 – 30 м³/час при понижении 0,5 – 0,8м. Глубина скважин  различна от 46,6-110,0м.

Скважины подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по хим. показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Водопровод поселка Гусевский состоит из 3 –х артезианских скважин.

В основном подача воды осуществляется из скважины №1 (241/1), на котельную – из скважины №2 (10040), скважина №3 (47174) находится в резерве. Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб – сталь, чугун, полимер.

Протяженность сети – 14,397км.

Учет объемов воды на скважинах производится средствами измерений.

3. Водопровод поселка Гусевский – 3 с одним водозабором.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 1 артезианскую скважину, эксплуатирующую гжельско-ассельский водоносный горизонт. Характеристики водоносного горизонта принимаются по поселку Гусевский.

Скважина подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по хим. показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Водопровод поселка Гусевский -3 состоит из 1-он артезианской скважины и водонапорной башни. Вода поступает из скважины в накопительный резервуар водонапорной башни, расположенной возле скважины, а затем в водопроводную сеть поселка. Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб – сталь, чугун, полимер.

Протяженность сети – 2,343км.

Учет объемов воды на скважинах производится средствами измерений.

4. Водопровод поселка Гусевский – 4 с одним водозабором.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 1 артезианскую скважину, эксплуатирующую гжельско-ассельский водоносный горизонт. Характеристики водоносного горизонта принимаются по поселку Гусевский.

Скважина подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по хим. показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Водопровод поселка Гусевский -4 состоит из 1-он артезианской скважины и водонапорной башни. Вода поступает из скважины в накопительный резервуар водонапорной башни, расположенной возле скважины, а затем в водопроводную сеть поселка. Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб – сталь, чугун, полимер.

Протяженность сети – 2,387км.

Учет объемов воды на скважинах производится средствами измерений.

5. Водопровод поселка Гусевский – 8 с одним водозабором.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 1 артезианскую скважину, эксплуатирующую гжельско-ассельский водоносный горизонт. Характеристики водоносного горизонта принимаются по поселку Гусевский.

Скважина подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования

Водопровод поселка Гусевский -8 состоит из 1-он артезианской скважины.  Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб –  чугун.

Протяженность сети – 0,585км.

С 2003 года скважина законсервирована, и подача воды прекращена.

6. Водопровод поселка Новый с одним водозабором.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 1 артезианскую скважину, эксплуатирующую гжельско-ассельский водоносный горизонт. Характеристики водоносного горизонта принимаются по поселку Гусевский.

Скважина подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по хим. показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Водопровод поселка Новый состоит из 1-он артезианской скважины и водонапорной башни. Вода поступает из скважины в накопительный резервуар водонапорной башни, расположенной возле скважины, а затем в водопроводную сеть поселка. Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб – чугун.

Протяженность сети –1,956км.

7. Водопровод поселка Панфилово с одним водозабором.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 1 артезианскую скважину, эксплуатирующую гжельско-ассельский водоносный горизонт. Характеристики водоносного горизонта принимаются по поселку Гусевский.

Скважина подают воду напрямую в сеть, без станций второго подъема,  без очистки и хлорирования. По данным санэпидемнадзора по хим. показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Водопровод поселка Панфилово состоит из 1-он артезианской скважины.  Артезианские скважины расположены в кирпичном надземном павильоне. Сеть тупиковая, материал труб – чугун, сталь, полимер.

Протяженность сети –2,567км.

Общая протяженность городской водопроводной сети, находящейся в хозяйственном ведении МУВКП г.Гусь-Хрустальный составляет 191,7 км, поселков: Гусевский, Гусевский-3, Гусевский-4, Гусевский-8, Новый, Панфилово – 24,235км.

В общем количестве не учтены протяженность сетей, не состоящих в хозяйственном ведении МУВКП – не переданных в муниципальную собственность после завершившегося строительства, построенных гражданами в соответствии с полученными техническими условиями, построенных неизвестными застройщиками в разные годы. Кроме того, в протяженность водопроводных сетей не включены водопроводные вводы в здания.

Физическое состояние сетей находящихся в хозяйственном ведении МУВКП г. Гусь-Хрустальный крайне неудовлетворительно. Из 191,7 км водопроводной сети по городу и поселкам 40,2 км. имеют 100% износ.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов. По оценкам примерно 100.8 км водопроводных сетей нуждается в замене.

Количество аварий  на водопроводных сетях представлены в таблице 3.2.1.2.

Аварийность на водопроводных сетях.

Табл.3.2.1.2.

| № п/п | Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город |  |  |  |  |
| 1. | Количество аварий на водопроводных сетях | 405 | 410 | 482 |
| 2. | Общая протяженность водопроводных сетей, км | 191,7 |  |  |
| поселки |  |  |  |  |
| 3. | Количество аварий на водопроводных сетях | 74 | 73 | 135 |
| 4. | Общая протяженность водопроводных сетей, км | 24,235 |  |  |

Помимо указанных водозаборов ряд промышленных предприятий имеет на своем балансе артезианские скважины, расположенные на территориях предприятий, который используются как для собственных нужд предприятия, так и для граничащих с ним соседних предприятий и населения города. Наличие скважин на предприятий приведены в таблице 3.2.1.3.

Водозаборы предприятий.

Таблица 3.2.1.3.

| № п/п | Водозабор | Количество скважин, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ОСВ Стекловолокно» | 19 |
| 2 | ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» | 8 |
| 3 | ОАО «Молококомбинат» | 2 |
| 4 | ОАО «Текстильный комбинат» | 2 |
| 5 | ООО «Технокварц» | 2 |
| 6 | ООО «Завод «Гусевской хрусталь» | 2 |
| 7 | ООО «Энергоресурс» | 2 |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» | 2 |
| 9 | ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» | 1 |
| 10 | ООО «Опытный Стекольный Завод» | 2 |
| 11 | ГУП «ДСУ-3» | 1 |
| 12 | ЗАО «Хлеб Мещеры» | 1 |
| 13 | ОАО завод «Ветеринарные препараты» | 2 |
| 14 | ООО «ГУSАР» | 1 |
| 15 | ЗАО «Мясокомбинат» | 3 |
| 16 | ООО «Пивобезалкогольный завод» | 1 |

В таблице 3.2.1.4. представлены характеристики скважин, которые находятся на балансе предприятий.

Табл. 3.2.1.4.

| № п/п | Местоположение скважин | № скв. | Глубина скважин, м. | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Сведения о собственнике (балансосодержателе) | Состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Полевая, 5 | 47157 | 100 | ЭВЦ 8-25-150 | 1978-1979 | ОАО «Молококомбинат» | Рабочая |
| 2 | ул. Полевая, 5 | 43210 | 100 | ЭВЦ 8-25-150 | 1978 |  | Резерв |
| 3 | Пр-т 50 лет Советской власти | б/н | 100 | ЭЦВ 10-63-110 | 1951 | ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» | Резерв |
| 4 | В районе «Техстекло» | б/н | 110 | ЭЦВ 10-63-110 | 1958 |  | Резерв |
| 5 | В районе КВС | 4/58 | 110 | - | 1959 |  | Законсервирована |
| 6 | В районе «Стройтехстекло» | 27701 | 110 | ЭЦВ 10-63-110 | 1970 |  | Резерв |
| 7 | В районе графитной | 27705 | 110 | ЭЦВ 10-63-110 | 1971 |  | Рабочая |
| 8 | В районе ст. Гусь | 27702 | 110 | ЭЦВ 10-63-110 | 1970 |  | Рабочая |
| 9 | В районе Мещерского леспромхоза | 27704 | 110 | ЭЦВ 10-63-110 | 1971 |  | Резерв |
| 10 | В 1 км от д. Борзино (озд/лагерь) | б/н | 120 | ЭЦВ 6-10-80 | 1964 |  | Рабочая (июнь-август) |
| 11 | ул. Транспортная, 30 | 27947 | 110 | ЭЦВ 8-25-100 | 1972 | ООО «Энергоресурс» | Рабочая |
| 12 | ул. Транспортная, 30 | 27945 | 110 | ЭЦВ 10-65-110 | 1972 |  | Резерв |
| 13 | ул. Рудницкая, 3 | 27696 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1970 | ОАО «Гусевской текстильный комбинат» | Рабочая |
| 14 | ул. Рудницкая, 3 | 27684 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1970 |  | Резерв |
| 15 | ул. Набережная | 1378/76 | 24 | Lowara 12-L6W | 1969 | ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» | Рабочая |
| 16 | ул. Интернациональная, 110 | 10069 | 100 | ЭЦВ 12-160-100 | 1964 | ООО «ТехноКварц» | Рабочая |
| 17 | ул. Интернациональная, 110 | 1058 | 100 | ЭЦВ 12-160-100 | 1964 |  | Резерв |
| 18 | ул. Транспортная, 33 | 62106 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 | ОАО ОСВ «Стекловолокно», эксплуатирующая организация: ООО «Северный водозабор» | Законсервирована |
| 19 | ул. Транспортная, 33 | 62105 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 |  | Законсервирована |
| 20 | ул. Транспортная, 33 | 62125 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 |  | Законсервирована |
| 21 | ул. Транспортная, 33 | 62126 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 |  | Законсервирована |
| 22 | ул. Транспортная, 33 | 62102 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 |  | Законсервирована |
| 23 | ул. Транспортная, 33 | 62104 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 |  | Законсервирована |
| 24 | ул. Транспортная, 33 | 67384 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1988 |  | Законсервирована |
| 25 | ул. Транспортная, 33 | 67385 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1988 |  | Законсервирована |
| 26 | ул. Транспортная, 33 | 59341 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1985 |  | Законсервирована |
| 27 | ул. Транспортная, 33 | 59342 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1985 |  | Законсервирована |
| 28 | ул. Транспортная, 33 | 43187 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1978 |  | Рабочая |
| 29 | ул. Транспортная, 33 | 43185 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1978 |  | Рабочая |
| 30 | ул. Транспортная, 33 | 47172 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1979 |  | Рабочая |
| 31 | ул. Транспортная, 33 | 47167 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1979 |  | Рабочая |
| 32 | ул. Транспортная, 33 | 79920 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1995-1996 |  | Рабочая |
| 33 | ул. Транспортная, 33 | 79921 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1995-1996 |  | Рабочая |
| 34 | ул. Транспортная, 33 | 79926 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1996 |  | Рабочая |
| 35 | ул. Транспортная, 33 | 27715 | 120 | ЭЦВ 10-65-110 | 1995-1996 |  | Затампонирована |
| 36 | ул. Кравчинского | 39142 | 100 | ЭЦВ 10-65-110 | 1976 |  | Законсервирована |
| 37 | ул. Калинина, 28 | 6860 | 120 | ЭЦВ 8-25-150 | 1962 | ООО «Завод «Гусевской хрусталь» | Резерв |
| 38 | ул. Калинина,28 | 6923 | 120 | ЭЦВ 12-160-100 | 1962 |  | Рабочая |
| 39 | ул. Маяковского | 1545/87 | - | - | - | ЗАО «Мясокомбинат» | Затампонирована |
| 40 | ул. Маяковского | 55103 | - | - | - |  | Законсервирована |
| 41 | ул. Маяковского | А-2023 | - | - | - |  | Законсервирована |
| 42 | ул. Рудницкая | 10064 | 125 | ЭЦВ 10-120/100 | 1984 | ООО «Владимиртеплогаз» | Рабочая |
| 43 | ул. Рудницкая | 10111 | 125 | ЭЦВ 12-160/100 | 1984 |  | Рабочая |
| 44 | ул. Транспортная д. 57 | 242/2 | 61,4 | ЭЦВ6-6,3*125 | 1945 | ООО «ГУSАР» | Законсервирована |
| 45 | ул. Луначарского | П 79910 | 68 | ЭЦВ 8-25-100 | 1995 | ООО «Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» | Рабочая |
| 46 | ул. Маяковского | 1382/80 | 66 | ЭНВ-6-10 | 1967 | Филиал ГУП «ДСУ-3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ» | Рабочая |
| 47 | ул. Химзаводская | 1381/79 | 101 | ЭЦВ 8-25-100 | 1967 | ОАО завод «Ветеринарные препараты» | Рабочая |
| 48 | ул. Химзаводская | 1877/105 | 101 | ЭЦВ 8-25-100 | 1970 |  | Резерв |
| 49 | ул. Интернациональная | н/д | н/д | н/д | н/д | ООО «Опытный стекольный завод» | Рабочая |
| 50 | ул. Интернациональная | н/д | н/д | н/д | н/д |  | Резерв |
| 51 | ул. Строительная д. 1-а | н/д | н/д | н/д | н/д | ЗАО «Хлеб Мещеры» | Рабочая |

Для обеспечения водоснабжением населения города МУВКП г. Гусь-Хрустальный производит покупку воды у трех предприятий города:

- ООО «Северный водозабор»,

- ОАО «Молококомбинат»,

-  ОАО «Стекольный завод им. Дзержинского».

ООО «Северный водозабор» расположен в северной части города и обеспечивает водой западную территорию города. В «Северный водозабор» входит 14 скважин, 4 из которых рабочие. Поднятая из скважин вода попадает  в железобетонный резервуар чистой воды, состоящий из двух емкостей по 1000 м3 каждый. Из РЧВ вода самотеком попадает в станцию 2-го подъема, оснащенную тремя насосами (1 рабочий, 2 резервных) производительностью 350 м3/час для дальнейшей транспортировки через систему трубопроводов потребителю.

Годовой объем поднятой и отпущенной МУВКП воды, по данным за 2010 год составляет – 944530 м3/год.

Транспортировка воды производится по стальным трубопроводам, диаметром 300 мм. Протяженность сетей – 10000 м. Износ 50-70%.

- ОАО «Молококомбинат» расположен в юго-западной части города и обеспечивает водой часть потребителей данной территории. На территории предприятия находятся две скважины (1 рабочая, 1 резервная). Поднятая из скважин вода попадает  в железобетонный резервуар чистой воды, объемом 500 м3. Из РЧВ вода самотеком попадает в станцию 2-го подъема, оснащенную тремя насосами (1 рабочий, 2 резервных) для дальнейшей транспортировки через систему трубопроводов потребителю.

Годовой объем поднятой и отпущенной МУВКП воды, по данным за 2010 год составляет – 49,6 м3/год.

Транспортировка воды производится по чугунным трубопроводам, диаметром 150 мм. Протяженность сетей – 1500 м. Износ 100%.

ОАО «Стекольный завод им. Дзержинского» расположен в западной части города и обеспечивает водой часть потребителей данной территории. На территории предприятия находятся семь скважин (2 рабочих, 4 резервных, 1 законсервированная). Поднятая из скважин вода напрямую по трубопроводам попадает  на предприятие и населению.

Годовой объем поднятой и отпущенной МУВКП воды, по данным за 2010 год составляет – 28297 м3/год.

Транспортировка воды производится по стальным и чугунным трубопроводам, диаметром 50-500 мм. Протяженность сетей – 12000 м. Износ 80%.

Контроль качества питьевой воды осуществляется аттестованной лабораторией МУВКП на основании рабочей программы производственного контроля качества. Рабочая  программа производственного контроля качества питьевой воды и план мероприятий на 2008-2012 гг разработаны Муниципальным унитарным водопроводно-канализационным предприятием (МУ ВКП) г. Гусь-Хрустальный в связи с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СП 1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На балансе МУ ВКП находятся водоснабжение г. Гусь-Хрустальный, водоснабжение пос. Гусевский, пос. Новый, пос. Панфилово, пос. Гусевский-3 и пос. Гусевский-4.

Контроль осуществляется по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим показателям (всего 28 показателей).

Анализ данных  характеризующий качество воды в источниках водоснабжения показывает, что  содержание в воде нитритов, нитратов, аммония азотистого, хлоридов, цинка, молибдена, свинца и др., кроме железа и марганца соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Микробиологические показатели воды в скважинах соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84. Появление у потребителя некачественной питьевой воды (по органолептическим показателям) связано со следующими причинами:

- Снабжение «неблагоприятных» районов водой со скважин, где содержание железа превышает 0.6 мг/дм3  2 ПДК.

При попадании воды с повышенным содержанием железа в разводящую сеть, в трубопроводах происходит развитие железобактерий, которые способствуют образованию отложений, обрастанию труб. Образование отложений способствует протеканию коррозионного процесса.

Контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной ведомственной лабораторией питьевой воды МУ ВКП. Представляется отчет в ТОУ «Роспотребнадзор» г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района по результатам контроля:

- Ежемесячно – количество выполненных анализов и из них нестандартных проб;

- Ежеквартально – отчет по результатам анализов отбора проб по скважинам;

- Годовой отчет – отчет по работе лаборатории.

На рисунке 3.2.1.2. представлена информация об объеме поставки воды МУВКП городским потребителям.

Из рисунка 3.2.1.2. видно, что значительный процент от поставки воды потребителям занимают неучтенные расходы, что говорит о больших коммерческих потерях (несанкционированном потреблении), также большую роль играют утечки воды в связи с износом сетей водоснабжения.

Также неучтенные расходы возникают в связи с отсутствием полного охвата приборным учетом потребления.

Необходимо улучшить обеспеченность потребителей приборами учета. Произвести модернизацию водопроводных сетей с применением современных, в основном полимерных материалов труб. Предусмотреть меры для повышения качества питьевой воды.

Необходимо произвести ремонт скважин имеющих 100% износ оборудования. Для скважин, качество воды которых не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, предусмотреть создание систем кондиционирования воды (например, станции обезжелезивания).

3.2.2. Анализ режимов производства и потребления услуг водоснабжения.

Основными потребителями системы водоснабжения МО г. Гусь-Хрустальный являются:

- промышленный сектор;

- жилищно-коммунальный сектор (ЖСК);

Мелко промышленные и прочие потребители.

На рисунке 3.2.2.1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 3.2.2.1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2010 г. (факт) по г. Гусь-Хрустальный, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 5883900 м3 за год.

В том числе:

- Население – 3791140м3/год;

- Прочие потребители  - 1452910 м3/год;

- неучтенные расходы – 639850 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или промышленного предприятия;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Расчет объемов водопотребления производится по счетчикам ежемесячно.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 3.1.2.2. приводим балансовые схемы водопотребления и водоотведения за 2010 г по городу и поселкам.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 3.2.2.2. приводим балансовые схемы водопотребления и водоотведения за 2010 г по городу и поселкам.

Рисунок 3.2.2.2. Балансовая схема водопотребления МУВКП г. Гусь-Хрустальный.

Потери при

Транспортировке

482,11 тыс.м3

Забор воды из собственных скважин 4618 тыс.м3

Забор воды от ОАО с/з

им. Дзержинского

28,2 тыс.м3

Забор воды от ОАО «Молококомбинат»

49,64 тыс.м3

Забор воды от ОАО «ОСВ Стекловолокно»

950,97 тыс.м3

Потери покупной воды

137,5 тыс.м3

Тушение пожаров

52,1 тыс.м3

Предприятия , стоящие на гос. Учете

63,8 тыс.м3

Предприятия ,  не стоящие на гос. учете

1174,9 тыс.м3

Собственные нужды

114,9 тыс.м3

Хоз-бытовые

нужды

5,5 тыс.м3

Производственные

нужды

109,4 тыс.м3

Население

3621,6 тыс.м3

Хоз-бытовые

нужды

3485,7 тыс.м3

Полив

135,9 тыс.м3

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод

4889,6 тыс.м3

Безвозвратные потери

818,11 тыс.м3

Баланс водопотребления и водоотведения отсутствует, так как предприятия, стоящие на гос. учете используют воду из собственных скважин

Балансовая схема водопотребления и водоотведения п. Гусевский, п. Панфилово, п.Новый (тыс.м³/год)

Хоз.питьевые (100,87)

Полив (7,14)

п. Панфилово

(15,15 тыс. м³/год)

п. Новый

(16,9 тыс. м³/год)

Население

(148,61)

Пред-тия не стоящие на гос. учете (42,77)

Население

(11,4)

Пред-тия не стоящие на гос. учете (0,79)

Население

(9,53)

Пред-тия не стоящие на гос. учете (1,49)

Собственные нужды (2,16)

Выгреб (40,6)

п. Гусевский центральный, уч-к №3, 4  (204,95 тыс. м³/год)

Водопотребление из собственных скважин (237 тыс.м³/год)

Потери при транспортировке (2,96)

Потери при транспортировке (5,88)

Выпуск №1 (117,7)

Потери при транспортировке (11,41)

Безвозвратные потери

Для проведения анализа потребленной воды приводим лицензионный объем отбора подземных вод по городу не более 13774 м³/сут, 5027,5 тыс.м³/год. По поселкам объем подземных вод  не более 660 м³/сут, 240,8 тыс.м³/год.

Учет объемов воды на скважинах производится средствами измерений.

Учет объемов воды потребленной населением принимает по индивидуальным приборам учета. В квартирах, которые не оснащены данными приборами учета  учет ведем по нормативному показанию (Постановление главы № 1070 от 21.12.2009г.).

3.2.3. Анализ динамики развития и потребления услуг водоснабжения за последние пять лет.

Для подробного понимания динамики развития и потребления услуг за последние 4-5 лет рассмотрим таблицы составленные на основе имеющейся информации о фактической реализации услуги с 2006 по 2010гг.

Город  Гусь-Хрустальный

Табл. 3.2.3.1.

| Показатель/год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отпущенной воды, т.м³/год | 5241,1 (в т.ч.покупной -1101,1) | 5287,9 (в т.ч. покупной-1019,9) | 5650,3 (в т.ч. покупной- 1050,3) | 5470,4 (в т.ч. покупной – 956,4) | 5646,9 (в т.ч. покупной- 1028,9) |
| Реализовано воды всего, т.м³/год | 4731,1 | 4710,7 | 4932,5 | 4955,6 | 5027,3 |
| Населению, т.м³/год | 3759,7 | 3652,4 | 3794,2 | 3727,1 | 3621,6 |
| Прочим потребителям (в т.ч. МУВКП), т.м³/год | 971,4 | 1058,3 | 1138,3 | 1228,4 | 1405,7 |
| Неучтенные расходы, т.м³/год | 510,0 | 577,2 | 717,8 | 514,9 | 619,6 |

Пос. Гусевский, пос. Панфилово, пос. Новый

Табл. 3.2.3.2.

| Показатель/год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отпущенной воды, т.м³/год | 220 | 225,2 | 231 | 237 |
| Реализовано воды всего, т.м³/год | 202,13 | 209,1 | 216,9 | 216,75 |
| Населению, т.м³/год | 157,5 | 172,8 | 173,2 | 169,54 |
| Прочим потребителям (в т.ч. МУВКП), т.м³/год | 44,63 | 36,3 | 43,7 | 47,21 |
| Неучтенные расходы, т.м³/год | 17,87 | 16,1 | 14,1 | 20,25 |

Исходя из данных таблиц, составим диаграмму (рисунок 3.2.3.1.) динамики изменения объема водопотребления за последние пять лет.

* в диаграмме не учтены показатели поселков за 2006 г.

В соответствии с данными реализация услуги потребителям происходит по следующей схеме:

В жилых объектах:

- по приборам учета;

- в случаях отсутствия приборов учета – по нормативным потреблениям, исходя из количества зарегистрированных граждан.

В нежилых объектах:

- по приборам учета

Соответственно под неучтенными расходами подразумевается следующее:

- расход воды не зарегистрированными в жилых помещениях гражданами (в случае отсутствия прибора учета);

- расход воды на полив насаждений без учета;

- расход воды на пожаротушение без учета;

- потери воды при транспортировке, в связи с износом водопроводной сети;

- несанкционированные утечки (не законное пользование системой водоснабжения).

Анализ данных по городу и поселку в целом показывает рост потребления услуг по водопотреблению.

В городе потребление воды населением в 2010 году сокращается в связи с установкой индивидуальных приборов учета. В поселках  мы наблюдаем, планомерный рост водопотребления, что связано с использованием воды на полив приусадебных участков, а так же с малым процентов установки приборов учета.          Помимо потребленной воды растет процент неучтенной (потерянной) воды. Если в городе данный процент незначительно снижается, то в поселках он растет. Это связано как с неучтенной водой, так и с потерями при транспортировке из- за большого процента износа водопроводных сетей.

В период с 2006 по 2010гг. наблюдается рост потребления воды прочими потребителями, что связано с ростом ряда производств и потреблением большого количества воды теплоснабжающей организацией.

Исходя из проведенного анализа, рекомендуется повысить обеспеченность потребителей приборами учета, что позволит фиксировать действительный объем потребления воды потребителями. Также это позволит определять конкретное количество утечки воды в связи с износом водопроводов. Произвести реконструкцию сетей водоснабжения с применением в основном полимерных материалов.

    - Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг водоснабжения.

Водоснабжение потребителей осуществляется  по утвержденному лимиту на добычу подземных  вод.

По полученной  лицензии,  на город Гусь-Хрустальный, суммарный водоотбор не должен превышать 13774 м³/сут., т.е. 5027,5 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2010 г. отбор воды из подземных источников составил 12652 м³/сут (4617,9 тыс.м³/год), что составляет 91,8% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 8,2%.

В соответствии с данными рассмотрим рисунок 3.2.4.1., для наглядного представления резерва мощности.

Рисунок 3.2.4.1. Определение резерва или дефицита мощности водохозяйственной структуры г. Гусь-Хрустальный.

По полученной  лицензии,  на поселки Гусевский, суммарный водоотбор не должен превышать 660 м³/сут., т.е. 240,8 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2010 г. отбор воды из подземных источников составил 649,3 м³/сут (237 тыс.м³/год), что составляет 98,4% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 1,6%.

В соответствии с данными рассмотрим рисунок 3.2.4.2., для наглядного представления резерва мощности.

Рисунок 3.2.4.2. Определение резерва или дефицита мощности водохозяйственной структуры п. Гусевский.

3.3. Характеристика состояния и анализ проблем  в сфере водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

3.3.1. Анализ фактического баланса по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод структуры производства, передачи, потребления.

Система водоотведения г. Гусь-Хрустальный полная раздельная. Услуги водоотведения в городе осуществляет Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г. Гусь-Хрустальный, так же 1/3 стоков города транспортирует и перекачивает частная организация ООО «Трансканал».

Сточные воды жилого фонда и предприятий г. Гусь-Хрустальный поступают в систему городской канализации и далее на очистные сооружения подаются по напорным коллекторам от 3-х канализационных станций.

Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города  расположены 15 канализационно-насосных станций, в том числе одна КНС на поселке Гусевский. Краткое описание и расположение КНС в таблице 3.3.1.1.

Табл. 3.3.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Производительность насосов, м3/час | Количество насосов, шт. | Балансо-содержатель | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | ул. Маяковского | 450 | 2 | МУВКП | 56 |
| 2 | КНС № 2 | ул. Гагарина | 450 | 3 | МУВКП | 56 |
| 3 | КНС № 3 | ул. Пролетарская | 160 | 2 | МУВКП | 90 |
| 4 | КНС № 4 | ул. Красноармейская | 200 | 3 | МУВКП | 20 |
| 5 | КНС № 5 | ул. Шатурская | 250 | 3 | МУВКП | 100 |
| 6 | КНС № 6 | ул. Проспект 50 лет Советской Власти | 160 | 2 | МУВКП | 43 |
| 7 | КНС № 7 | ул. Набережная | 80 | 2 | МУВКП | 27 |
| 8 | КНС № 8 | ул. Володарского | 60 | 1 | МУВКП | 79 |
| 9 | КНС № 10 | ул. Лагерная | 400/ 200 | 1/1 | МУВКП | 76 |
| 10 | КНС № 14 | п. Гусевский, ул. Советская | 160 | 2 | МУВКП | 99,2 |
| 11 | КНС № 12 | ул. Менделеева | нерабочая | - | МУВКП | 100 |
| 12 | КНС № 1 | ул. Транспортная | - | 2 | ООО «Трансканал» | 80 |
| 13 | КНС № 2 | район з-да Ветпрепараты | - | 2 | ООО «Трансканал» | 80 |
| 14 | КНС № 3 | ул. Полевая | - | 2 | ООО «Трансканал» | 80 |
| 15 | КНС № 4 | район ОСБО | - | 2 | ООО «Трансканал» | 80 |

Средний физический износ канализационных насосных станций составляет 71%.

Необходимо произвести реконструкцию КНС в районе ул. Менделеева, которая в настоящее время находится в нерабочем состоянии и отвод стоков с крупного района многоэтажной жилой застройки идет с подпором стоков.

В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС. Для надежности предоставления услуг водоотведения потребителям необходимо произвести строительство коллектора протяженностью 312 м , диам. 200 мм от КНС-5 по ул. Шатурская дл КНС-6  пр.50лет Сов. Власти через 2 ж-д пути

Общая протяженность канализационных сетей г. Гусь-Хрустальный и поселков – 122,7 км.

Существующие канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Средний физический износ канализационных сетей составляет - 86 %.

Из 122,7 км. канализационных сетей 52,5 % имеют 100 % износ;

9,3 % - от 90 до 100 %;

11,8 % - от 70 до 90 %;

19,3 % - от 50 до 70 %;

6,8 % - от 30 до 50 %;

0,12 % - от 10 до 30 %;

0,18 % - до 10%.

Для наглядности построим диаграмму (Рисунок 3.3.1.1.)

Необходимо произвести капитальный ремонт напорной сети канализации 6 КНС города.

Распределение трубопроводов различных диаметров по их предназначению в общей канализационной сети.

Ø 100, 200, 300 – напорные трубопроводы протяженностью 17,6 км.

Ø 150, 200, 250, 300, 400 – самотечные коллектора протяженностью 92,48 км.

Ø 100, 150 – дворовой сет канализации протяженностью 12,6 км.

По самотечным и напорным коллекторам стоки попадают на очистные сооружения биологической очистки.

Городские очистные сооружения канализации состоят из 2-х очередей.

Дата пуска в эксплуатацию 1-ой очереди – 1971 год.

Дата пуска в эксплуатацию 2-ой очереди – 1977 год.

Проектная производительность городских очистных сооружений – 50,0 тыс. м3 в сутки.

Проектная производительность станции доочистки – 38,0 тыс. м3 в сутки.

Для очистки смеси хоз.-фекальных и промышленных сточных вод принят метод полной биологической очистки в аэротенках с доведением БПК5 до 10 мг/дм3 и содержание взвешенных веществ до 10 мг/дм3 с последующей доочисткой до 6 мг/дм3 по БПК5 и взвешенным веществам.

В состав городских очистных сооружений канализации входят:

1-я очередь – приемная камера, здание решеток, горизонтальные песколовки, песковые площадки, водоизмерительные лотки Паршаля, первичные вертикальные отстойные, иловые площадки, 2-х коридорный аэротенок, вторичные  вертикальные отстойники, контактные резервуары, илоуплотнитель.

2-я очередь - приемная камера, здание решеток, вертикальные песколовки, илоперегниватель, первичные радиальные отстойники, 2-х коридорный аэротенок, минерализаторы, вторичные радиальные отстойники, барабанные сетки, песчаные фильтры, контактные резервуары.

Городские очистные сооружения канализации рассчитаны на прием и очистку смеси хоз.-бытовых и производственных сточных вод с содержанием взвешенных веществ 360 мг/дм3 и БПК5- 360 мг/дм3.

Технологический процесс очистки хоз.-бытовых сточных вод включает в себя следующие основные стадии:

- механическую очистку, предназначенную для удаления крупных минеральных взвесей;

- биологическую очистку;

- доочистку на барабанных сетках и песчаных фильтрах;

- дезинфекцию очищенных бытовых сточных вод.

Технологический процесс очистки сточных вод основан на использовании биологических методов очистки с последующим обеззараживанием.

Сточные воды от насосных станций попадают в существующую приемную камеру здания механической очистки, проходят очистку на механических решетках и самотеком поступают на две песколовки по существующему бетонному лотку. Существующие решетки изношены на 100%, отбросы с решеток удаляются вручную.

Песколовки служат для удаления  крупных минеральных взвесей. Тяжелые минеральные частицы оседают на дно песколовки, а более легкие органические вещества направляются на дальнейшие стадии очистки. Сточная вода, прошедшая грубую механическую очистку, самотеком поступает в распределительную камеру, оборудованную щитовыми затворами, и далее в четыре параллельно работающие секции первичных отстойников.

Осветленный сток после первичных отстойников через распределительные лотки направляется в четырехсекционные двухкоридорные аэротенк, в котором сложные органические соединения благодаря биохимическим процессам, проходящим при помощи ферментов активного ила, подвергаются распаду.

После блока биологической очистки сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит ее осветление. Часть активного ила (рециркуляционный) по илопроводу возвращается в аэротенк, избыточный ил поступает в аэробные минерализаторы, где производится стабилизация осадка.

Осветленная вода из вторичных отстойников собирается в приемном лотке и по трубопроводу подается в здание доочистки.

Очищенная сточная вода через существующий трубопровод направляется в реку Гусь, водоем рыбохозяйственного значения 1-ой категории.

ОСБО города имеют большой износ, что вызывает частые поломки и выход из строя оборудования, существующая технология системы очистки сточных вод г. Гусь-Хрустальный в значительной степени морально устарела, фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует современным требованиям к качеству очищенной сточной воды.

Поэтому необходима модернизация системы городских очистных сооружений.

Система дождевой канализации практически отсутствует. В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, строительством сетей трубопровода дождевой канализации.

3.3.2. Анализ режимов производства и потребления услуг водоотведения и очистки сточных вод.

В связи с тем, что, 1-я очередь ОСБО введена в эксплуатацию 40 лет назад она является фактически нерабочей. Очистка стоков не производится. В настоящее время, стоки поступают на 2-ю очередь, где и производиться их очистка.

Для сравнения используем  данные  о следующих расходах.

- среднечасовой;

- максимальный секундный;

- минимальный секундный.

В соответствии с представленными данными об объеме водоотведения общий объем сточных вод принимаемых очистными сооружениями – 4 889 600 м3/год.

Таким образом, среднечасовой расход сточных вод:

Q ср.ч.=558,2  м3/ч,

Проектная суточная производительность 1-й очереди ОСБО г. Гусь-Хрустальный составляет 25 000 м3/сут.

Из-за большого износа фактическая производительность составляет 18 тыс. м3/сут., часовая производительность соответственно 750 м3/час. Среднесуточный объем стоков за 2010год составил 13,4 тыс. м3/сут. Из чего видно, что при фактическом среднечасовом расходе сточных вод производительность 2-й очереди ОСБО покрывает эти расходы. Однако имеется неравномерность поступления сточных вод на очистные сооружения,  т. к. в систему хоз. бытовой канализации поступают ливневые и талые воды, из-за отсутствия в городе централизованной системы ливневой канализации. В связи с этим  нагрузка на ОСБО резко возрастает в весенний, осенний периоды и мощности очистных сооружений не хватает. В дни максимального поступления сточных вод гидравлическая нагрузка достигает 23-25 тыс. м3/сут.,  таким образом, имеет место дефицит мощности ОСБО г. Гусь-Хрустальный.

Таким образом, основываясь на вышеперечисленные данные, рассмотрим диаграмму сравнения расчетных показателей расходов сточных вод с фактической производительностью ОСБО г. Гусь-Хрустальный. Диаграмма представлена на рисунке 3.3.2.1.

3.3.3. Анализ динамики развития системы водоотведения и изменения потребления услуг водоотведения за последние 5 лет.

По имеющимся данным о фактическом водоотведении МУВКП г. Гусь-Хрустальный и поселка Гусевский за последние 5 лет можно построить следующую диаграмму (тыс. м3), представленную на рисунке 3.3.3.1.

город Гусь-Хрустальный

поселок Гусевский

На диаграмме наблюдается  повышения потребления услуг в период с 2007 по 2010 гг.

Повышение потребления услуг объясняется увеличением в городе предприятий малого и среднего бизнеса (автомойки, автосервисы, стекольная промышленность, культурно-развлекательные учреждения и т.д.). Так же повышение потребления происходит из-за попадания талых и дождевых вод в общую систему водоотведения города (отсутствие в городе ливневой канализации).

Со стороны потребителей жилого сектора наблюдается снижение потребления, в связи с увеличением обеспеченности приборами учета.

3.4.  Характеристика  состояния и анализ  проблем  в сфере  электроснабжения.

3.4.1  Анализ фактического баланса по оказанию услуг электроснабжения, структура  передачи и потребления электроэнергии.

Электроснабжение потребителей г. Гусь-Хрустальный и пос. Гусевский осуществляется от Владимирской системы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от подстанции 750кВ Владимир по двум ВЛ-220 кВ на опорную подстанцию 220/110/6 кВ «Стекловолокно».

На подстанции 220 кВ «Стекловолокно» установлены два автотрансформатора  220/100/6 кВ мощностью по 125 тыс. кВА  и один трансформатор 110/6 кВ мощностью 16 тыс. кВА.

От подстанции 220 кВ Стекловолокно по сетям 110 кВ питаются подстанции :

- ПС Гусь 110/35/6 кВ

- ПС Кварц 110/10 кВ

- ПС Заозерная 110/10 кВ

Мощности подстанций 110 кВ города составляют

Табл. 3.4.1.1.

| №п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Мощность и количество трансформаторов, тыс. кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Гусь | 110/35/6 | 2х40;1х31,5 |
| 2 | ПС Кварц | 110/10 | 2х40 |
| 3 | ПС Заозерная | 110/10 | 2х15 |
| ИТОГО |  |  | 253 |

От ПС Гусь по сетям 110 и 35 кВ и от ПС Кварц по сетям 110 кВ электроэнергия передается потребителям Гусевского района:

- ВЛ-110 кВ   Гусь-Н.Мезиново,

- ВЛ-35 кВ     Гусь-Аксеново с отпайкой на Курлово,

- ВЛ-35 кВ  Гусь-Островская,

- ВЛ-110 кВ  Кварц-Вашутино,

- ВЛ-110 кВ  Кварц- Азимут.

Ряд районных потребителей питается по сетям 110 кВ от подстанции 220 кВ «Стекловолокно»:

- ВЛ-110 кВ   Стекловолокно- Уршель,

- ВЛ-110 кВ   Стекловолокно- Нечаевская,

- ВЛ-110 кВ   Стекловолокно- Ильичев.

По самостоятельным линиям от ПС Гусь 110/6 кВ, ПС Кварц 110/10 кВ и ПС Заозерная 110/10 кВ питаются группы промпредприятий: ОАО Кварцевого стекла, ЗАО Швеймаш, ОАО Текстильный комбинат, ОАО завод им. Ф.З. Дзержинского, ОАО Хрустальный завод, ОАО Армагус,  ОАО Монолит, ОАО Молокомбинат, ОАО Магистраль.

Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется по напряжению 6 кВ от ПС Гусь по пяти кабельным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам распределительного  пунктаРП-1 и по трем кабельным линиям  с подключением непосредственно к шинам трансформаторным подстанциям. ПС Стекловолокно 6 кВ по двум кабельным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам трансформаторным подстанциям. ПС Кварц 10 кВ  по двум кабельным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам распределительного пункта РП-2 и ПС Заозерная по трем кабельным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам распределительного пункта РП-2.

Распределение электроэнергии поселковым  потребителям осуществляется по напряжению 6 кВ от ПС Островская  по двум воздушным линиям, ПС Панфилово по двум воздушным линиям, ПС Стекловолокно по двум воздушным линиям с подключением сетей непосредственно  к шинам трансформаторных подстанций и ЦРП. Гарантийный поставщик «Владимирские коммунальные системы».

Городские  линии 6-10 кВ  преобладают в основном подземного исполнения (Таблица 3.4.1.1.)

Табл. 3.4.1.1.

| Тип исполнения электрических сетей 6-10 кВ | Протяженность. км | % изношенности |
| --- | --- | --- |
| Подземного исполнения | 99,71 | 68 |
| Воздушного исполнения | 44,76 | 62 |

Городские линии 0,4 кВ преобладают в основном воздушного исполнения (Таблица 3.4.1.2.)

Табл.3.4.1.2.

| Тип исполнения электрических сетей 0,4 кВ | Протяженность. км | % изношенности |
| --- | --- | --- |
| Подземного исполнения | 50,93 | 65 |
| Воздушного исполнения | 404,902 | 63 |

3.4.2. Анализ режимов потребления услуг электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный являются следующие  потребители:

- промышленный сектор – 172,673 млн. кВт.ч.(60,1%);

- жилищно-коммунальный сектор (ЖСК) – 74,24 млн. кВт.ч.(25,9%);

- мелко промышленные и прочие потребители – 40,29 млн. кВт.ч.(14%).

К прочим  потребителям  относятся потребители, финансируемые за счет бюджета, которые    составляют- 16%.

3.4.3. Анализ динамики развития системы электроснабжения и изменения потребления услуг в период с 2005  по 2010 годы.

Анализ динамики развития системы электроснабжения и изменения потребления услуг в период с 2005  по 2010 годы включительно показывает то снижение, то подъемы объемов потребляемой городом электроэнергии:

Рис. 3.4.3.1.

Рис. 3.4.3.1. Объем потребления  электроэнергии.

3.4.4. Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб ОП ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный» и потребителей электрической энергии города Гусь-Хрустальный.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС ОАО «Владимирская электросетевая компания» взаимодействует с единой дежурно-диспетчерской  службой (ЕДДС) города МУ «Управление по делам ГО и ЧС Гусь-Хрустального района» (МУ ГОЧС)., линейными и оперативно-диспетчерскими службами  управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций г. Гусь-Хрустальный, а также структурами МЧС и УВД при решении внештатных ситуаций.

При анализе системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций учитывались следующие документы:

- Положение о взаимодействии персонала производственного отделения « Гусевские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с персоналом ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» по оперативно-технологическому управлению оборудованием, находящемся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «АЭС»;

-  План обособленного подразделения акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный» (ОП ОАО ВОЭК «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный») по взаимодействию служб территориальной подсистемы РСЧС Гусь-Хрустального района при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

-  План ликвидации аварий на опасных производственных объектах обособленных подразделений ОАО «ВОЭК»;

-  Инструкция о порядке взаимодействия Гусь-Хрустального гарнизона пожарной охраны и ОП ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный» при возникновении пожаров, аварий и стихийных бедствий на объектах Гусь-Хрустального района.

Анализ рассмотренных документов по взаимодействию ОДС ОП ОАО «ВОЭК» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный»   с подразделениями     приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

3.5. Характеристика  состояния и анализ  проблем  в сфере  газоснабжения.

3.5.1. Анализ фактического  баланса  по  оказанию  услуг  газоснабжения, структуры передачи, потребления.

Система  газоснабжения  города Гусь-Хрустальный  ступенчатая,  с  переходом  с высокого  давления  газа  Р = 0,6 МПа от ГРС на низкое  Р <  0,005 МПа,  при  помощи  газорегуляторных  пунктов ( ГРП).

В таблице   3.5.1.1. представлены   технические  характеристики  газорегуляторных  пунктов.

Табл. 3.5.1.1.

| № | Наименование | Максимальная производительность, м3/ час | Фактическая производительность, м3/ час | Загруженность, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 1 по ул. Рудницкая | 2500 | 2000 | 80 | 1965 |
| 2 | ГРП № 2 по ул. Прудинская | 3000 | 2500 | 83 | 1977 |
| 3 | ГРП № 3 по ул. Урожайная | 3000 | 2500 | 83 | 1975 |
| 4 | ГРП № 4 по Гражданскому пер. | 3000 | 2500 | 83 | 1968 |
| 5 | ГРП № 5 по ул. Гусевская | 3000 | 2500 | 83 | 1988 |
| 6 | ГРП № 6 по ул. Добролюбова | 2500 | 2300 | 92 | 1964 |
| 7 | ГРП № 7 по ул. Карла Либкнехта | 2500 | 2000 | 80 | 1970 |
| 8 | ГРП № 8 по ул. Окружная | 3000 | 2200 | 73 | 1976 |
| 9 | ГРП № 12 по Теплицкому пр-ту | 2500 | 2000 | 80 | 1967 |
| 10 | ГРП № 14 по Муромскому пер. | 2500 | 2000 | 80 | 1970 |
| 11 | ГРП № 15 по ул. Курловская | 3000 | 2350 | 78 | 1995 |
| 12 | ГРП № 16 по ул. Крымская | 3000 | 2500 | 83 | 1999 |
| 13 | ГРП № 19 по ул. Менделеева | 2500 | 2000 | 80 | 1989 |
| 14 | ГРП № 20 по ул. Полевая | 3000 | 2500 | 83 | 1985 |
| 15 | ГРП № 21 по ул. Октябрьская | 3000 | 2800 | 93 | 1999 |
| 16 | ГРП № 24 (район Опытного завода) | 3000 | 2000 | 67 | 1973 |
| 17 | ГРП п. Гусевский | 1600 | 1600 | 100 | 1990 |
| 18 | ШРП № 1 по ул. Шатурская | 900 | 700 | 78 | 2007 |
| 19 | ШРП № 2 по ул. Транспортная | 600 | 500 | 83 | 1976 |
| 20 | ШРП № 3 по ул. Набережная | 600 | 500 | 83 | 2010 |
| 21 | ШРП № 4 по ул. Набережная | 600 | 120 | 20 | 1980 |
| 22 | ШРП № 6 по ул. Садовая | 600 | 600 | 100 | 1984 |
| 23 | ШРП № 7 по ул. Мезиновская | 900 | 700 | 78 | 2009 |
| 24 | ШРП по ул. Садовая | 600 | 600 | 100 | 1999 |
| 25 | ШРП по ул. Тверская | 600 | 600 | 100 | 2002 |
| 26 | ШРП п. Гусевский-3 | 600 | 600 | 100 | 1991 |
| 27 | ШРП № 11 по ул. Фрунзе | 600 | 600 | 100 | 1990 |
| 28 | ШРП № 9 по ул. Набережная | 600 | 50 | 8 | 1985 |

Протяженность  газовых  сетей  муниципального образования  город Гусь-Хрустальный   составляет 310 км,  в  том  числе  высокого  и  среднего  давления- 90 км,   газопроводов   низкого  давления- 220 км.

Газоснабжение  города   осуществляется  на  базе  природного  газа.  Небольшая   часть  жилищного  фонда   получает  сжиженный  газ.

Природный  газ   поступает  по  магистральным газопроводам Владимир - Гусь-Хрустальный и Тума - Гусь-Хрустальный на ГРС по  ул. Суловская.

Расчетная   мощность ГРС составляет 40 твс.Нм3/час,  фактический  расход  газа составляет  42 тыс.м3/час.

От ГРС по  газопроводам  высокого  давления  1,2-0,6 МПа и  среднего  давления  газ  поступает  на ГГРП, ГРП, предприятиям и котельные. Основные  магистрали  высокого  давления  проложены  по  улицам: Суловская,  Одесская,  Шатурская,  Кравчинского,  Добролюбова, Гоголя,  Красноармейская,  Урожайная,  Чернышевского,  Тверская,  Полевая,  Курловская,  Крымская,  Транспортная,  Каховского, Теплицкий  пр-т,  Карла Либкнехта.

Основные  магистрали  низкого  давления  проложены по  улицам: Теплицкий  пр-т, Муромский  пер., Димитрова,  Тверская, Крымская,  Тумская,  Курловская,  Полевая,  Славнова, пр-т  50 лет Советской  власти,  Транспортная,  Дорожная,  Прудинская,  Добролюбова,  Гоголя,  Красноармейская,  Урожайная.

В настоящее время  газифицировано   85%  квартир в  городе, пос. Гусевский-3 – 95%,  пос.  Гусевский -70 %,  , в  т.ч. 27,8 тыс.  квартир  на  природном  газе  и  2  тыс.  квартир  на сжиженном  газе. Поселки Новый  и Панфилово  негазифицированы. В 2011 году  проводится  газификация    пос. Гусевский-4.

Обеспеченность  потребителей   приборами  учета газа составляет  74 %.

3.5.2. Анализ  режимов  потребления услуг   газоснабжения.

На протяжении   годового периода  газопотребления наблюдается  следующие тенденции:

- сезонная  неравномерность  газопотребления,

- часовая неравномерность  газопотребления.

Усредненные  доли  месячных  расходов  газа  на коммунально-бытовые  нужды,  %  годового  потребления.

Табл. 3.5.2.1

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,3 | 9,4 | 9,7 | 8,7 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 5,9 | 7,4 | 8,5 | 8,9 | 10,1 |

По  предоставленным данным годовой  расход  газа за  2010 год составил  140695,0 тыс. м3. Рассчитаем  исходя  из  этого  показателя  потребление газа  помесячно:

Табл.3.5.2.2.

| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qм тыс. м3 | 14491,56 | 13225,33 | 13647,42 | 12240,47 | 11114,91 | 10270,74 | 8301,01 | 8301,01 | 10411,43 | 11959,08 | 12521,86 | 14210,2 |

Из  таблицы  3.5.2.2.  становится  ясно,  что максимальное  потребление  приходится   на   декабрь, январь и  март месяц,  что  связано  с   увеличением  потребления  газа   в  отопительный период.

Информация о годовом потреблении сжиженного углеводородного газа населением для  коммунально-бытового потребления.

Табл. 3.5.2.3.

| Численность населения, проживающего (тыс.чел) |  |  | Кол-во газобаллонных установок (шт) | Численность населения, потребляющего сжиженный газ (тыс.чел.) |  |  |  |  |  | Объем потребления сжиженного газа, факт 2010 г. (тонн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проживающего постоянно |  |  | Проживающего временно |  |  |  |  |  |
| постоянно | временно | Всего |  | Баллонный газ | Емкостной газ | Норм. потребления (кг/мес) | Баллонный газ | Емкостной газ | Норм. потребления (кг/мес) | Баллонный | Емкостной | Всего |
| 64,2 | 0,5 | 64,7 | 2000 | 4,8 | - | 7 | 0,33 | - | 7 | 105 | - | 105 |

Из   таблицы 3.5.2.3. видно,  что   4800 человек,  постоянно  проживающих  в  городе,   пользуются   баллонным  газом,  а  так же   сжиженным   баллонным  газом пользуются 330  временно  проживающих человек,  в  основном  в  летний  дачный  период.

3.5.3. Анализ  динамики  развития  системы  газоснабжения  и изменения   потребления   услуг  за  последние  5  лет.

Система  газоснабжения   в  муниципальном  образовании  имеет  тенденцию к   положительному   развитию.  За  период 2006-2010 годов было газифицировано  более  250  домовладений.

За счет средств  городского  бюджета было  выполнено  строительство:

- распределительного газопровода  низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Тумская в г. Гусь-Хрустальный;

-    распределительного  газопровода низкого давления  для газоснабжения жилых домов № № 3-21 по ул. Народной, №№ 2-29 по ул. Первомайская, №№ 11-32 по ул. Чапаева в п. Гусевский;

- распределительного газопровода  низкого давления  для газоснабжения жилых домов №№ 1-18 п. Лесной.

Ведется  строительство распределительного  газопровода  низкого давления  для газоснабжения жилых домов №№ 1-35 по ул. Железнодорожная,  №№2-23 по ул. Кирова, №№ 1-40 по ул. Маяковского в п. Гусевский-4.

За  текущий  период  были  газифицированы  жилые  многоквартирные  дома:  по  ул. Калинина, д.55,  ул. Октябрьская, д.51,53,55,  ул. Луначарского, д  20,    ул. Первомайской д. 5.

3.5.4. Оценка  существующего  резерва и дефицита  мощности по  газоснабжению.

Данные  о   существующем  резерве  газорегуляторных  пунктов  города Гусь-Хрустальный представлена  в  таблице 3.5.4.1.. Устойчивая  работа   регуляторов  будет   при  загрузке   0,1-0,8 от  максимальной.

Табл. 3.5.4.1.

| № | Наименование | Максимальная производительность, м3/ час | Фактическая производительность, м3/ час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 1 по ул. Рудницкая | 2500 | 2000 | 20 |
| 2 | ГРП № 2 по ул. Прудинская | 3000 | 2500 | 17 |
| 3 | ГРП № 3 по ул. Урожайная | 3000 | 2500 | 17 |
| 4 | ГРП № 4 по Гражданскому пер. | 3000 | 2500 | 17 |
| 5 | ГРП № 5 по ул. Гусевская | 3000 | 2500 | 17 |
| 6 | ГРП № 6 по ул. Добролюбова | 2500 | 2300 | 8 |
| 7 | ГРП № 7 по ул. Карла Либкнехта | 2500 | 2000 | 20 |
| 8 | ГРП № 8 по ул. Окружная | 3000 | 2200 | 27 |
| 9 | ГРП № 12 по Теплицкому пр-ту | 2500 | 2000 | 20 |
| 10 | ГРП № 14 по Муромскому пер. | 2500 | 2000 | 20 |
| 11 | ГРП № 15 по ул. Курловская | 3000 | 2350 | 22 |
| 12 | ГРП № 16 по ул. Крымская | 3000 | 2500 | 17 |
| 13 | ГРП № 19 по ул. Менделеева | 2500 | 2000 | 20 |
| 14 | ГРП № 20 по ул. Полевая | 3000 | 2500 | 17 |
| 15 | ГРП № 21 по ул. Октябрьская | 3000 | 2800 | 7 |
| 16 | ГРП № 24 (район Опытного завода) | 3000 | 2000 | 33 |
| 17 | ГРП п. Гусевский | 1600 | 1600 | 0 |
| 18 | ШРП № 1 по ул. Шатурская | 900 | 700 | 12 |
| 19 | ШРП № 2 по ул. Транспортная | 600 | 500 | 17 |
| 20 | ШРП № 3 по ул. Набережная | 600 | 500 | 17 |
| 21 | ШРП № 4 по ул. Набережная | 600 | 120 | 80 |
| 22 | ШРП № 6 по ул. Садовая | 600 | 600 | 0 |
| 23 | ШРП № 7 по ул. Мезиновская | 900 | 700 | 12 |
| 24 | ШРП по ул. Садовая | 600 | 600 | 0 |
| 25 | ШРП по ул. Тверская | 600 | 600 | 0 |
| 26 | ШРП п. Гусевский-3 | 600 | 600 | 0 |
| 27 | ШРП № 11 по ул. Фрунзе | 600 | 600 | 0 |
| 28 | ШРП № 9 по ул. Набережная | 600 | 50 | 92 |

Выводы:  из  28  газорегуляторных  пунктов  города  22  имеют  резерв  мощности,  в  том числе на  4 пунктах  резерв составляет более  20 процентов.

Подлежат  модернизации следующие газорегуляторные  пункты:  ГРП   п. Гусевский,  ШРП  № 6  по  ул. Садовая,  ШРП   по  ул. Тверская,  ШРП   по  ул. Тверская,  ШРП п. Гусевский-3,  ШРП  № 11 по ул. Фрунзе.

3.6. Характеристика  состояния и анализ  проблем  в сфере  утилизации  (захоронения) твердых  бытовых  отходов.

## 3.6.1.  Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования.

### 3.6.1.1 Инженерно-технический анализ.

Твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные отходы муниципального образования город Гусь-Хрустальный вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов. Полигон расположен на расстоянии 10 км от города. Работники полигона ежедневно доставляются транспортом предприятия, также приходится доставлять ГСМ. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является заключение государственной экологической экспертизы от 14.04.2004 г. № 286, выданное УПР и ООО МПР России по ЯНАО.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет  МУП  «Спецпредприятие». МУП «Спецпредприятие» имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-15-000598 (33) от 29 мая 2009г. Срок действия лицензии до 29 мая 2014 года.

Полигон введен в эксплуатацию в 1987г.  и  предназначен для централизованного складирования ТБО от населения, предприятий и организаций  города. Имеются договора на самовывоз  с предприятиями и организациями  города и Гусь-Хрустального района.

МУП «Спецпредприятие» разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом и не имеющих договоров на прием отходов.

### Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

### Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Полигон  ТБО эксплуатируется с 1987 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России 02.11.96 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 г. № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон  состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются бытовые помещения, дезинфекционная ванна.

На «Площадке для складирования и захоронения ТБО» для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеется водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3-4 м), выполнена обваловка.

Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение – посажена трава.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

-хозяйственно-питьевых целей;

-увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1м3 ТБО);

-наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см.

На полигоне используется следующая техника:

- ЗИЛ КО-431 – 1 ед.;

- КАМАЗ асс/маш –1 ед.;

- машинист авт/погрузчика ЗТМ-216 – 1 ед.

- бульдозер Т-130 – 1 ед.

- бульдозер ДТ-75 – 1 ед.

### 3.6.1.2. Организационный анализ.

Эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов муниципального образования город Гусь-Хрустальный осуществляет   МУП «Спейпредприятие»

Основным видом деятельности предприятия является плановая санитарная очистка  и содержание дорог.

Структура деятельности в %:

- Сбор и вывоз ТБО – 45,7

- Содержание дорог – 35,3

- Захоронение ТБО – 4,6

- Уборка контейнерных площадок – 7,1

- прочие услуги – 7,3

### Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2009–2011 гг.:

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Табл. 3.6.1.2.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план |
| Объем захороненных ТБО, в т.ч. | тыс. м3 | 138,6 | 146,7 | 160,9 |
| от населения | тыс. м3 | 93,7 | 96,6 | 115,0 |
| от прочих предприятий | тыс. м3 | 44,9 | 50,1 | 45,9 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт·ч |  |  |  |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 6 | 6 | 6 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 4 | 4 |  |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 2594,9 | 3389,6 | 4088 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0,2 | 58,82 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 1946,91 | 2113,8 | 2469,78 |
| Тариф на захоронение 1 м3 ТБО, без НДС | руб. в месяц | 14,22 | 14,41 | 15,72 |

### 3.6.1.3. Экономический анализ.

### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию  твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне муниципального образования город  Гусь-Хрустальный.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

- доставка ТБО;

- учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

- укладка ТБО слоями на карте;

- послойное уплотнение;

- увлажнение ТБО в пожароопасный период;

- укладка  промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- разработка на месте грунта для  изоляции ТБО;

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

- доставка материала для изоляции ТБО;

- контроль и анализы грунтовых вод;

- засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

- топливо и ГСМ;

- амортизацию;

- техническое обслуживание и технический ремонт;

- материалы;

- оплату труда;

- отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

- транспортный налог;

- обязательное страхование автогражданской ответственности;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2011 г. составляют 2469,78 тыс. руб., или на захоронение 1 м3 ТБО – 15,72 руб. с НДС.

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО г. Гусь-Хрустальный

| № | Показатели | Установлено ОМС на 2009 год(НДС не облагается) | Факт 2009 года | Установлено ОМС на 2010 год | Факт 2010 года | План на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой обьем складированя ТБО, тыс.м3 | 137,1 | 138,1 | 137,1 | 146,7 | 160,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от населения | 94,4 | 73,7 | 93,9 | 96,6 | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные расходы, тыс.руб. | 1906,1 | 1946,9 | 1932,3 | 2469,8 | 2923,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материальные расходы, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Горюче-смазочные материалы, тыс.л | 831,4 | 635,6 | 748,3 | 641,7 | 845,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горючее, тыс.л | 763,6 | 571,6 | 687,1 | 589,1 | 769,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество топлива, тыс.л. | 31884 | 32329 | 31884 | 35,45 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цена, руб. за 1л | 2395 | 17,68 | 21,55 | 16,62 | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельная норма расхода на 1 м3 | 0,233 | 0,234 | 0,233 | 0,241 | 0,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смазочные материалы, тыс.л | 67,8 | 64 | 61,2 | 52,6 | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество топлива, тыс.л | 1235,4 | 1259,3 | 123703 | 1,213 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цена, руб. за 1л | 54,92 | 50,82 | 49,43 | 43,35 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оплата труда рабочих | 445,8 | 465 | 445,8 | 502,2 | 726,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численность, ед. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя зарплата, руб. в месяц | 6192 | 9687 | 6192 | 10462,5 | 10191,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления с фонда оплаты труда, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 34,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | отчисления с фонда оплаты труда, % | 63,7 | 66,4 | 63,7 | 71,8 | 249,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонтный фонд, в т.ч. | 246,2 | 335,4 | 221,58 | 371,1 | 234,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и тех.обслуживание авт/транспорта, тыс. руб. | 246,2 | 335,4 | 221,58 | 371,1 | 234,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цеховые расходы, тыс. руб. | 161,1 | 220,8 | 256,2 | 247,9 | 97,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инструмент, тыс. руб. | 1 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спецодежда, тыс. руб. | 6,2 | 3,3 | 5,6 | 3,9 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тех.осмотр, тыс. руб. | 1,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | страхование авт/транспорта, тыс. руб. | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортный налог, тыс. руб. | 3,3 | 0 | 3,3 | 0 | 8,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги ЕРКЦ, тыс. руб. | 67,7 | 71,3 | 67,1 | 88,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канцелярские расходы, тыс. руб. | 8,3 | 1,2 | 7,5 | 0 | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анализы, тыс. руб. | 0 | 79 | 79 | 4,5 | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лицензия, тыс. руб. | 0 | 0 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лимит на размещение отходов, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы(по учетной полит.), тыс. руб. | 71,3 | 62,8 | 70,3 | 142,8 | 107,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Общеэксплутационные расходы, тыс. руб. | 157,9 | 224,5 | 196,8 | 252,2 | 236,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе канцтовары, тыс. руб. |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Итого производственные расходы, тыс. руб. | 1906,1 | 1946,9 | 1932,3 | 2113,8 | 2469,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Себест. 1 м3 захоронения ТБО, руб. | 13,9 | 14,1 | 14,09 | 14,41 | 15,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прибыль, в т.ч. | 43,9 | 16,88 | 43,9 | 0,2 | 58,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль на соц.развитие тыс. руб., | 30,7 | 11,78 | 30,7 | 0 | 33,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль, тыс. руб. | 13,2 | 5,1 | 13,2 | 21 | 25,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 1950 | 1963,8 | 1976,7 | 2114,0 | 2528,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тариф, руб. за 1м3 захоронения ТБО | 14,22 | 14,22 | 14,41 | 14,41 | 15,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рентабельность,% | 2,3 | 0,8 | 3,1 | 0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рост к действующему тарифу,% | 107,9 | 107,9 | 101,3 | 0 | 109,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.6.2. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 2457,0 тыс. м3. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 160,9 тыс. м3.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Таблица 3.6.1.4.1.

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2011 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. м3 | 138,6 | 146,7 | 160,9 |
| Население | тыс. м3 | 93,7 | 96,6 | 115,0 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
| Прочие организации | тыс. м3 | 37,8 | 42,8 | 38,6 |

### Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО  с человека в год  - для населения;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия

Нормы накопления ТБО, для населения  на 1 человека в год

Табл. 3.6.1.4.2.

| Период | Ед. изм. | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год | м3 | 1,55 | 1,55 | 1,6 |
| 2010 год | м3 | 1,55 | 1,55 | 1,6 |
| 2011 год | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон муниципального образования город  Гусь-Хрустальный следующий

Морфологический состав ТБО

Таблица 3.6.1.4.3.

| Состав отходов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бумага, картон | % | 20,0 |
| Пищевые отходы |  | 16,0 |
| Дерево |  | 10,2 |
| Текстильные изделия |  | 6,0 |
| Стекло, керамика |  | 13,0 |
| Кожа, резина |  | 5,0 |
| Кости |  | 0,8 |
| Черный металлолом |  | 9,0 |
| Цветной металлолом |  | 3,0 |
| Пластмассы |  | 10,0 |
| Строительные отходы |  | 2,0 |
| Прочие |  | 5,0 |
| Итого: |  | 100,0 |

В настоящее время  полигон  перегружен,   средняя высота захоронения составляет от 4 до 6 метров, а глубина карьера 2-2,5 м, над свалкой нарастает холм. Санитарно-техническое состояние свалки неудовлетворительное из-за отсутствия постоянного уплотнения, пересыпки чистым грунтом хоз-бытовых отходов, а также приемке промоотходов.

Таким образом, существующая городская свалка является потенциальным источником загрязнения почв и грунтовых вод, а так как на расстоянии расположен разведанный участок Восточного месторождения подземных вод, свалка является ограничивающим фактором для водообеспечения города водой этого участка месторождения.     Необходимо новое место  захоронения  твердо-бытовых отходов.

3.7. Анализ управляемости инженерными системами как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в городе создана Единая дежурная диспетчерская служба как структурное подразделение администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС города являются:

- прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, экстремальных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурных, ДДС города, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- организация работ по улучшению качества обслуживания населения в сфере коммунальных услуг;

- информационное обеспечение управляющих  организаций, ТСЖ о состоянии объектов ЖКХ;

- передача заявок для исполнения предприятиям и организациям, оказывающим услуги в жилищно-коммунальной сфере, контроль за их исполнением;

- определение исполнителя работ по поступившим заявкам, передача их по принадлежности и контроль исполнения.

Схема системы взаимодействия в структуре ЕДДС представлена на рисунке 3.7.1.

Отчет о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры

Администрация МО г. Гусь-Хрустальный,

МУ «Служба единого заказчика»

г. ГусьХрустальный

Рисунок 3.7.1.  Схема системы взаимодействия в структуре ЕДДС.

АДС

ЕДДС

ОП ОАО «ВОТЭК»

МУ ВКП

ОП ОАО «ВОЭК»

Трест  «Гусь-Хрустальный горгаз»

Теплоснабжение

Водоснабжение и Водоотведение

Электроснабжение

Газоснабжение

Потребители

Информация об отсутствии или снижении качества услуг

Информация об аварийных или плановых отключениях, снижение параметров и т.д.

Информация о текущем состоянии системы, об аварийных и плановых отключениях, снижении параметров, отчет об исполнении заявок поступивших через АДС

Координация действий, контроль исполнения

Реализация услуг

Раздел.4  Перспективы  развития   муниципального   образования  город  Гусь-Хрустальный  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы.

4.1. Обоснование   оптимизации  и  развития  системы  теплоснабжения  до  2020 года.

4.1.1. Разработка  различных  вариантов  оптимизации и развития   системы  теплоснабжения города с  расчетом по  строительству  и модернизации  объектов  теплоснабжения.

Анализ  сложившейся  ситуации  в  системе  теплоснабжения  город Гусь-Хрустальный позволяет  рассмотреть   несколько  вариантов модернизации  системы  теплоснабжения:

Первый вариант-    строительство ТЭЦ, работающей на местном топливе – торфе. Реализация данной схемы позволит возродить торфяные предприятия района, создать новые рабочие места, понизить тариф на тепловую энергию ориентировочно на 25% за счет ее когенерационной выработки, исключить из схемы теплоснабжения малорентабельные, морально и физически устаревшие котельные, такие как  котельная ООО "Бау-Текс", ОАО  « Стеклозавод  им. Дзержинского», и ряд мелких котельных. Исходя  из  запасов  местного  торфа  и возможности его  добычи,  мощность  ТЭЦ по данным генплана города  может  составить  30 МВт с  отпуском  тепла  25 Гкал/час. Кроме того, подключение потребителей к ТЭЦ потребует прокладки новых тепловых сетей, выполняемой с использованием современных технологий, что автоматически исключит затраты на ремонт существующих ветхих тепловых сетей, позволит существенно увеличить надежность электроснабжения потребителей города.

Реализация этого варианта возможна только с привлечением инвесторов.

Второй вариант - укрупнение  районов  теплоснабжения  от  мощных  котельных, имеющих  резерв  мощности:

-  переключение потребителей котельной  Микрорайон - 29 на  котельную  ОАО ОЧКС. Ориентировочный экономический эффект – 4,5 млн.руб/год;

- переключения  потребителей    котельной  ООО "Завод Гусевский хрусталь" на  котельную  ООО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат". Ориентировочный экономический эффект – 5,1 млн.руб./год.

- переключения потребителей котельной ООО "Бау-Текс" на котельную ОАО  « Стеклозавод  им. Дзержинского». Ориентировочный экономический эффект 3,8 млн.руб./год

- ликвидация  котельной  по  ул.  Тверская  и перевод  потребителей  на  индивидуальное  отопление (32%  квартир  переключены  на  индивидуальное  газовое  отопление, необходимо  переключить 21  квартиру,  и 5  нежилых  помещений). Ориентировочный экономический эффект 1,2 млн.руб./год

При  этом  варианте  развития  ситуации  теплоснабжения  города  необходимо  строительство  новых магистральных тепловых сетей и  реконструкция сетевого оборудования котельных.

Ориентировочные затраты – 105 млн.руб.

Затраты на ремонт и реконструкцию оставшихся котельных и тепловых сетей – 475 млн. руб.

Ожидаемое снижение тарифа на тепловую энергию – 8-9%.

Третий вариант – реконструкция котельных, ЦТП и тепловых сетей в рамках существующей схемы теплоснабжения города.

Ориентировочные затраты – 580 млн.руб.

Экономический эффект отсутствует. Повышается надежность и качество теплоснабжения потребителей, сетевая организация города становится безубыточной.

4.1.2. Выбор  варианта  оптимизации  и  модернизации  системы  теплоснабжения  города.

В  ходе  анализа  представленных  вариантов  развития  теплоснабжения  город Гусь-Хрустальный для  обеспечения потребностей  города  в  тепловой   энергии,  с  учетом сложившейся  ситуации,  наиболее  предпочтительным   является   второй  вариант. Его  реализация  позволит   обеспечить  тепловой  энергией  потребителей  города качественной услугой теплоснабжения.

4.1.3.  Схема  теплоснабжения город   Гусь-Хрустальный.

Схема  теплоснабжения  муниципального  образования Гусь-Хрустальный  представлена   на  рисунка 4.1.3.1.,  из  которого  видно,  что  потребители   получают  услугу  от  различных  котельных города,  схема  подачи теплоносителя не закольцована.

Котельная

ОЧКС

Котельная

Завода им. Дзержинского

ЦТП Маяковского

ЦТП Каховского

Потребители:

ул. Менделеева, д. 25

ул. Каховского, д. 10,10а

Школа № 3; ул. Каховского (временный павильон); ул. Маяковского,31(мясокомбинат); ДРСУ; Автосервис

ЦТП БИК

ЦТП Клуба

Потребители:

ул. Иркутская, д. 21,26а

ул. Каховского, д. 4,6,8,12

ул. М-Апостола, д. 19,25а

ул. Маяковского, д. 1а,2а,3а,4а

5а,6/23,7,8а,12а,15

ул. Менделеева, д. 15а,17а,19

19а,21,23,

ул. Пролетарская, д. 18

ул. Чайковского, д. 1,4,5,7,9,11

13,15,17,17а

Школа № 1

Детский сад № 33; 12

Детский сад № 34

Клуб «Юность»

Ул. Менделеева, магазин «Олди»

Ул. Димитрова, д. 27/59

ул. Красных Партизан, д. 61

Потребители:

ул. Интернациональная, д. 40а,40б

42а,42б,44,46,52(гимназия)

ул. К.Маркса, д. 58а

ул. Каховского, д. 2, 5

ул. М-Апостола, д. 3,5,7,10,11,13,14

15,15а,16,17,9(МУ СЕЗ)

ул. Октябрьская, д. 74,76,68

ул. Осьмова, д. 25

Теплицкий пр-т, д. 21,25,26,28,30,

32,35,35а,37,39,41,56,58,60,62

Детский сад № 3;

Детский сад № 29

Детский сад № 30

ДМ «Хрустальный»

Ул. Микрорайон, д. 50 (ГВС)

Потребители:

Пр-т 50 лет Сов. Вл., д. 6,25,27

ул. Дачная, д. 7,9,11,5

ул. Садовая, д. 31,35,36,33,25,38

Детский сад № 4

Детский сад № 40; ДШИ

Потребители:

Пр-т 50 лет Сов. Вл., д. 29,31,33,35

ул. Садовая, д. 51,57,59,59а

Котельная

РТП

Потребители:

ул. Ремонтная, д. 9,11,13,15

Котельная

Молококомбинат

Потребители:

ул. Полевая, д. 3,3а,5

ЦТП Мира

Потребители:

Пр.50лет Сов.вл.5,7,11

ул. Волгоградская, д. 1,2,3

ул. Одесская, д. 3,5,6,7,8

ул. Перегрузочная, д. 3

ул. Полярная, д. 9,12,14,18-1

ул. Прудинская, д. 2а,3,4,4а,10,12, 13,13а,14,15,16,17,18,19

ул. Северная, д. 3

ул. Транспортная, д. 2а,312-к

ул. Шатурская, д. 5

ул. Севастопольская, д. 4,8(ДСУ3)

Вечерняя школа (ЦО)

Школа № 5

Детский сад № 39

Ул.Лесная,18(ПУ13),ул.Перегрузочная,5а,5б

Ул. Парковая,2(магазин)

Потребители:

Пр-т 50 лет Сов. Власти, павильон, д. 24,26/8,28,30,30а,32,37,41,43,45

Гражданский пер-к, д. 9,10,11,12,

14,16,18,20/1,22/1,24,26,30,27

ул. Демократическая, д. 3,4,5,6,7,8,

9,10,13,15,17

ул. Дружбы Народов, д. 3,4,6,7,8,10,

14/11,16,18

ул. Зеркальная, д. 2,3,4,5,6,7,8,10

ул. Минская, д. 3,9,19

ул. Мира, д. 3,4/12,5,6,7,8/11,9,10/12

13,15,18,20,22,21

ул. Мичурина, д. 2

ул. Садовая, д. 63,63а, 65,67,67а,69,

71,73,74

Школа № 10

Детский сад № 37

МУЗ ГБ № 2 (гор.больница, детская больница)

ВЛГУ

Котельная

БАУ ТЕКС

ЦТП Окружная

ЦТП Торфяная

Потребители:

ул. Торфяная, д. 7,15

ул. Транспортная, д. 12,13,14,

15,16,16а,16б,20

Школа № 4; ДОУ№38

Потребители:

ул. Транспортная, д. 29,31

Потребители:

ул. Ломоносова, д. 24,24а,26,30, 28(ПУ47)

ул. Первомайская, д. 11,13,22

ул. Текстильщиков, д. 3

ДОУ№23,

Ул. Рудницкой,3

ЦТП Ломоносова

ЦТП Октябрьская

Потребители:

ул. 2-я Народная, д. 2,3,4а,6а,9,13

ул. Димитрова, д. 34

ул. Интернациональная, д. 1/7,2/9,

24; ул. К.Либкнехта, д. 1,1а,3а,5а

ул. К. Маркса, д. 2,23,25

ул. Калинина, д. 15,21,19/16, 32/14, 41, 50б;ул. Каляевская, д. 3,5,26

ул. Коммунистическая, павильон, д. 2,4,6,8;ул. Красных Партизан, д. 5

ул. Ломоносова, д. 2а/8а

ул. Луначарского, д. 5,7,8,8а

ул. Октябрьская, д. 9,19,23а,25а,

47,62,21(почта),41(аптека)

ул. Осьмова, д. 3-14,16-19,20(ВОС)

ул. Р. Люксембург, д. 5,8, приход

ул. Революции, д. 3,5,7/20,9,13, 5а(РЭУ1),10(Управ.орг.)

ул. Рудницкой, д. 13,15 (Соц.защита), 17

ул. Свердлова, д. 2а,5,7,9,21,23,25

Теплицкий пр-т, д. 2/7,4,9,10,11,12,

17,18,20,22,24

ул. Калинина, д. 54а,56,58

Потребители:

Школа № 7

Школа № 9

Детский сад № 5

Детский сад № 9

Детский сад № 17

Детский сад № 21

МУЗ ГБ № 1 (больничный городок)

Станция скорой помощи

МУК «ЕСКЦ»

Городская библиотека

Детский приют

Детский центр «Исток»

Стадион «Центральный»

Ул.Димитрова,8(Роспотребнадзор)

Гаражи ул. Калинина,42

Ул. Калинина,46 (аптека), Прогресс

Городской рынок

Ул. Калинина,50а

Ул. Октябрьская,3 (ДГБ)

Ул. Октябрьская, 60 (Профдезинфекция)

Ул. Прядильная,22

Котельная

ГТК

Потребители:

МУЗ ГБ №1 (поликлиника)

Потребители:

ул. Васильева, д.16,18,23 (военкомат)

ул. Калинина, д. 10

ул. Красноармейская, д. 17,19,22,23

ул. Ленинградская, д. 1а,6,12

ул. Орловская, д. 24,15,28(автосервис),30 (Ростелеком»)

ул. Рязанская, д. 2,12(гаражи)

ул.Ст. Большевиков, д.4,8,10,16,12,

17а,19а,21а,23,28

ул. Текстильщиков, д. 6,7

Школа № 13

С\к им. Паушкина

Первомайская,3а

Потребители:

ул. Окружная, ГРП; ул. Окружная, 8(прачечная ДОУ36);  ул. Окружная, д. 2,4,6

ул. Торфяная, д. 4,13

ул. Транспортная, д. 18,19,26,28

Детский сад № 36

Детский сад № 38

ул. Окружная, 8а (магазин);

Котельная

ГХЗ

ЦТП Орловская

Котельная

ул. Тверская

Потребители: ул. Жилой квартал, д. 1 – 5;8-11;16-18;24-26; Тверская,79

Котельная

Вокзал

Потребители:

ул. Вокзальная, д. 1,3а

п. Железнодорожный, д. 3

Вокзал

Котельная

пос. Гусевский

Потребители:

ул. Интернациональная, д. 3,4,5,6,8,

10,17; ул. Пионерская, д. 4,6,7,9, 10,11, 12, 13,14,14а,15,16,17,18

Пожарный проезд, д. 2,6а

ул. Садовая, д. 13; ул. Советская, д. 10,11,12,14,16,18,20,22,27,28,29,31,

40,42; ул. Строительная, д. 16,18,20, 21,22,23,24, 25,36,38; ул. Чапаева, д. 1; ул. Восточная, д. 3,5,7; ул. Мира, д. 5,6,8,11,13,14,15,17

ул. Октябрьская, д. 1-7,9,11

ул. Первомайская, д. 1; ул. Пушкина, д. 3; ул. Садовая, д. 1-7,9

Спортивный переулок, д. 30,30а

Столярный переулок, д. 5а

ул. Южная, д. 15; Школа № 14

Детский сад № 18; 28;Амбулатория

Клуб пос. Гусевский

Столярный пер. (гаражи); ул. Строительная,28 (Психоневрол.); ул.Советская (склад); ул. Советская,23 (Ростелеком); ул. Советская,25 (Администрация)

Котельная

пос. Панфилово

Потребители:

пос. Панфилово, д. 1а, 3,5,10,17,21,

28,29,30,36

Котельная

пос. Новый

Потребители:

ул. Ленина, д. 9,10,10а, 11, 12,13,14,

15, 16,16а, 17

Котельная

ПАТП

Потребители:

ул. Димитрова, д. 35а (отопление)

ул. Калинина, д. 53,54а,56,58 (ГВС)

Теплицкий проспект, д. 22 (ГВС)

Котельная

Стеклострой

Потребители:

ул. Карьерная, д. 1,3,7,10

ул. Курловская, д. 8-17,19

ул. Мезиновская, д. 4,8,14,16

Котельная

ГСК

Потребители:

ул. Писарева, д. 14,16,20

ул. Плеханова, д. 4

Дом ребенка

Котельная №1

ул. Микрорайон

Потребители:

ул. Димитрова, д. 31

ул. Красных Партизан, д. 72/79

ул. Микрорайон, д. 1,2,3,4,12,13,14

15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,32а,33,34,35,36,37,

37а,38,39,40,41,42,43,45,47,50,50а

Школа № 2,Кр.партизан (маг.Авоська»); Коррекционная школа; Детский сад № 25,27,31,32

Клуб «Харламовец»

Котельная №4

ФЗУ

Потребители:

ул. Добролюбова, д. 4,8,12,19,21

ул. Менжинского, д. 4

ул. Чапаева, д. 3,4,5,6/9,10

Школа № 15

Детский сад № 1

Котельная

Роддома

ул. Калинина, д. 53,55,57,59

ул. Красных Партизан, д. 60

ул. Кр.партизан,61 (роддом)

4.2. Оценка потребности в объемах услуг водоснабжения.

4.2.1. Анализ потребности в объемах услуг водоснабжения с учетом состояния существующей системы водоснабжения и планов жилищного строительства на территории города.

Для данного анализа необходимо произвести расчеты для определения максимальных и средних часовых расходов для соответствующего объема нового жилищного строительства. По данным генплана на расчетный срок (2025г.) намечается следующий объем нового жилищного строительства:

Таблица 4.2.1.1.

| № п/п | Район города | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объем нового жилищного строительства (округлено), всего | тыс. кв. м. общей площади | 648,0 |
| 1.1. | Центральный | 4-9 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 225,0 |
| 1.2. | Южный | 2-3 этажная секционная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 121,0 |
| 1.3. | Западно-центральный | 1-2-3 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 302,0 |

Повышение численности населения в каждом районе застройки планируется  в следующем размере:

- Центральный массив: 12,5 тыс.чел.;

- Южный массив: 6,8 тыс.чел.;

- Западно-центральный массив: 16,7 тыс.чел.

Для определения необходимых объемов водоснабжения для районов нового жилищного строительства воспользуемся указаниями СНиП 2.04.02-86 п. 2.10.

Удельное среднесуточное потребление

Таблица 4.2.1.2.

| Водопотребитель | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1990 г. | до 2020 г. |
| Города | 550 | 600 |
| Сельские населенные пункты | 125 | 150 |

Используя вышеперечисленные данные, определим необходимые нам расчетные расходы, опираясь на известное нам планируемое увеличение численности населения для каждого массива:

Центральный массив:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=7500000, л/сут;

qср.сут.=7500, м3/сут;

Для Южного массива:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=4080000, л/сут;

qср.сут.=4080, м3/сут;

Для Западно-центрального массива:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=10020000, л/сут;

qср.сут.=10020, м3/сут.

Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Согласно генерального плана г. Гусь-Хрустальный предполагается развитие системы водоснабжения с привлечением ресурсов с Борзинского водозабора. Для привлечения данных ресурсов необходимо первоначально произвести переоценку запасов подземных источников на эксплуатируемых водозаборах.

4.2.2. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2020 года.

4.2.2.1. Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения.

В качестве основных необходимых мероприятий оптимизации и развития системы водоснабжения выступают следующие мероприятия:

- модернизация оборудования водозаборных сооружений, в том числе установка частотных преобразователей;

- замена сетей водоснабжения г. Гусь-Хрустальный к 2020 году в связи с практически 100 % износом большего количества сетей;

- строительство в «Восточном» районе города станции 2-го подъема;

- строительство водопроводов (перемычек).

- строительство сетей водопровода к объектам нового жилищного строительства

- разработка рабочего проекта и строительство комплекса артскважин в районе Эстакада.

В качестве различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения г. Гусь-Хрустальный выступают два варианта:

Первый вариант.

В данном варианте предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. «Восточный» район

- произвести переоценку запасов подземных источников водоснабжения;

- строительство станций 2-го подъема;

- строительство водопроводных сетей;

- модернизация оборудования водозаборных сооружений.

2. «Западно-центральный» район

- подключение нового района жилой застройки к «Северному водозабору»;

- модернизация станции 2-го подъема;

- строительство водопроводных сетей к новому району жилой застройки;

- модернизация оборудования водозаборных сооружений.

Второй вариант.

В данном варианте предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. «Восточный» район:

- разработка проекта «Борзинского» водозабора;

- строительство скважин «Борзинского» водозабора;

- строительство водопроводных сетей от «Борзинского» водозабора до  «Восточного» района города;

- строительство станции 2-го подъема;

- переподключение потребителей по новой схеме.

2. «Западно-центральный» район:

- строительство нового водозаборного сооружения из 4-х скважин, для    водоснабжения нового района жилищной застройки.

- строительство водопроводных сетей к новому району жилой застройки.

4.2.2.2. Выбор варианта оптимизации и развития системы водоснабжения города с учетом наибольшего системного эффекта.

Для выбора наиболее оптимального варианта оптимизации и развития системы водоснабжения г. Гусь-Хрустальный необходимы данные о запасах подземных источников.

При достаточных запасах существующих водозаборов наиболее оптимальным будет первый вариант.

Причины:

«Восточный» район

1.Строительство станции 2-го подъема необходимо в обоих случаях;

2..Модернизация существующих скважин с переподключением водопроводных сетей через станцию 2-го подъема наиболее экономичный вариант, нежели развитие нового водозабора расположенного в 20 км. от города;

3..Отсутствие необходимости прокладки водопроводных сетей крупных диаметров на дальнее расстояние.

«Западно-центральный» район

1. Модернизация оборудования и увеличение мощности «Северного водозабора» наиболее экономичный вариант, чем строительство нового комплекса скважин.

4.2.3. Генеральная  схема  водоснабжения города Гусь-Хрустальный  до 2020 года.

Генеральная  схема  водоснабжения   муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный до 2020 года  представлена на  рисунке  4.2.3.1.

,

Северный водозабор

Насосная станция

2-го подъема

Потребители

Одиночные скважины

водоснабжения

Потребители

  - Оценка потребности в объемах услуг водоотведения.

    - Анализ потребности в объемах услуг с учетом состояния существующей системы водоотведения и планов жилищного и промышленного строительства на территории города.

Для данного анализа необходимо произвести расчеты для определения максимальных и средних часовых расходов для соответствующего объема нового жилищного строительства. По данным генплана на расчетный срок (2025г.) намечается следующий объем нового жилищного строительства:

Таблица 4.2.1.1.

| № п/п | Район города | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объем нового жилищного строительства (округлено), всего | тыс. кв. м. общей площади | 648,0 |
| 1.1. | Центральный | 4-9 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 225,0 |
| 1.2. | Южный | 2-3 этажная секционная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 121,0 |
| 1.3. | Западно-центральный | 1-2-3 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 302,0 |

Повышение численности населения в каждом районе застройки планируется  в следующем размере:

- Центральный массив: 12,5 тыс. чел.;

- Южный массив: 6,8 тыс. чел.;

- Западно-центральный массив: 16,7 тыс. чел.

В соответствии со СниП 2.04.03 -85 удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя допускается принимать значений, указанных в таблице 4.2.1.2.

Таблица 4.2.1.2.

| Объекты канализования | Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах, л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 1990 г. | До 2020 г. |
| Города | 500 | 550 |
| Поселковые населенные пункты | 125 | 150 |

Используя вышеперечисленные данные, определим необходимые нам расчетные расходы, опираясь на известное нам планируемое увеличение численности населения для каждого массива:

Центральный массив:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=6875000, л/сут;

qср.сут.=6875, м3/сут;

Для Южного массива:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=3740000, л/сут;

qср.сут.=3740, м3/сут;

Для Западно-центрального массива:

- среднесуточный расход бытовых сточных вод, м3/сут

qср.сут.=9185000, л/сут;

qср.сут.=9185, м3/сут.

На основании полученных результатов мы можем построить следующую диаграмму, изображенную на рисунке 4.2.1.2.

Рисунок 4.2.1.2. Диаграмма оценки потребности в объемах услуг

На данной диаграмме видно, что при общем расходе сточных вод, с учетом новой жилищной застройки и существующей максимальной гидравлической нагрузке производительность ОСБО г. Гусь-Хрустальный не покрывает часовую гидравлическую нагрузку. С учетом высокой степени износа ОСБО г. Гусь-Хрустальный имеет место дефицит мощности. На перспективу развития нового жилищного строительства и при существующем положении необходимо произвести модернизацию (реконструкцию) ОСБО г. Гусь-Хрустальный.

    - Обоснование оптимизации и развития системы водоотведения и очистки сточных вод до 2020 года.

4.3.2.1. Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоотведения города с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоотведения и очистки сточных вод.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации и развития системы водоотведения следующие:

- модернизация и реконструкция ОСБО г. Гусь-Хрустальный с увеличением мощности и качества очистки сточных вод;

- строительство сетей водоотведения в неканализованных районах города и новых районах жилищного строительства;

- капитальный ремонт сетей водоотведения;

- строительство КНС в южном районе города;

- модернизация существующих КНС с заменой оборудования;

- строительство системы дождевой канализации.

Варианты оптимизации и развития системы водоснабжения, которые являются спорными, требующими выбора наиболее верного, отсутствуют.

4.3.2.2. Выбор варианта оптимизации и развития системы водоотведения и очистки сточных вод города с учетом наибольшего системного эффекта.

Необходимые мероприятия для оптимизации и развития системы водоотведения и очистки сточных вод города с учетом наибольшего системного эффекта представлены в     п. 4.3.1.

4.3.3. Генеральная схема водоотведения города Гусь-Хрустальный до 2020 года.

Генеральная схема водоотведения города Гусь-Хрустальный до 2020 года представлена рисунке 4.4.1.

Потребители восточного района города

КНС № 1

КНС № 3

КНС № 2

Потребители района Советский

Потребители района ул. Володарского, Эховская

КНС № 8

Городские ОСБО

г. Гусь-Хрустальный

ГКНС

Потребители района Восьмерка

КНС № 7

Потребители районов:

ул. Кравчинского, Добролюбова, Ленина, Гоголя, р-н Вокзала, Пенсионного фонда,

р-н Хрустального завода,

ул. Интернациональная и 50% сточных вод от района Сороковка.

КНС № 4

Потребители района ул. Мезиновская, ул. Курловская

КНС нового строительства

Потребители района

ул. Коммунистическая

КНС 1, 2, 3, 4

ООО «Трансканал»

Потребители районов Эстакада, Окружная, пос. Герценский, Красный Химик

Потребители района Жилучасток (90% сточных вод)

КНС № 5

Очистные сооружения

с/з им. Дзержинского

Потребители района Жилучасток (10% сточных вод)

Потребители пос. Гусевский

КНС п. Гусевский

Биологические пруды  с естественной аэрацией пос. Гусевский

Потребители восточного района города

КНС № 12 ул. Менделеева (нерабочая)

требуется реконструкция

4.4. Оценка потребности в объемах услуг электроснабжения.

В 2009 году потребление электрической мощности составило 47,90 МВт. Суммарная мощность действующих трансформаторных подстанций (ТП, КТП) превышает потребляемую мощность - 108  %

Техническое состояние основного оборудования трансформаторных подстанций.

-  Трансформаторные подстанции  до  10  лет         – 2 %

-  Трансформаторные подстанции  от 10 до 25 лет –  7,8 %

-  Трансформаторные подстанции  более  25 лет   –  90,2%

По состоянию на 01.01.2011 года средний износ оборудования трансформаторных подстанций МО г. Гусь-Хрустальный составляет – 81,5 %.

Состояние линий электропередачи КЛ 6-10 кВ

- Кабельные линии 6-10 кВ – менее 15 лет –  6,4 %

- Кабельные линии  6-10 кВ - от 15 до 30 лет  –  19 %

- Кабельные линии  6-10 кВ-  30 и более лет  -    81,6%

Состояние линий электропередачи ВЛ 6 кВ

-  Воздушная линия 6 кВ – менее 15 лет  - 22 %

-  Воздушная линия 6 кВ -  от 15 до 30 лет – 11 %

-  Воздушная линия 6 кВ  -  30 и более лет – 67 %

Состояние линий электропередач КЛ-0,4 кВ

- Кабельные линии  0,4  кВ – менее 15 лет –  4,0 %

- Кабельные линии   0.4 кВ  - от 15 до 30 лет   –  13,0  %

- Кабельные линии  0,4 кВ   -   30 и более лет    -    83,0 %

Состояние линий электропередачи ВЛ - 0,4 кВ

-  Воздушная линия 0,4  кВ – менее 15 лет  - 4,5 %

-  Воздушная линия 0,4  кВ -  от 15 до 30 лет – 11,5 %

-  Воздушная линия  0,4  кВ  -  30 и более лет – 84  %

Средний физический износ электрических сетей по состоянию на 01.01.2011 года составляет 65 %. Протяженность электрических сетей отслуживших нормативный срок и подлежащих замене составляет 420 км.

Величина потерь электроэнергии в электросетях на период с 2005- 2010 годы составила в среднем     -  31,4   %

В 2010 году количество технологических отказов в системе электроснабжения города составило:

- оборудование ТП, РП -   47

-  кабельные линии электропередачи КЛ-6-10 кВ – 47

-  кабельные линии электропередачи КЛ-0,4 кВ – 11

-  воздушные линии электропередачи ВЛ-6кВ – 2

-  воздушные  линии электропередачи ВЛ-0,4  кВ – 43

Основной причиной отказов явилась физическая изношенность оборудования ТП, РП и  линий электропередачи.

4.4.1. Анализ потребности в объемах услуг электроснабжения с учетом состояния существующей системы и планов жилищного и промышленного строительства.

В настоящее время энергосистема полностью обеспечивает потребности города в электроэнергии.

Согласно генеральному плану развития города предусматривается новое жилищное и промышленное строительство. Объемы жилищного строительства намечены исходя улучшения жилищных условий населения. Объем потребления электроэнергии к 2020 году с учетом проведения мероприятий по энергосбережению, составит 137,0748 млн. кВт.ч.

Жилищное строительство.

Распределение объемов нового жилищного строительства тыс. кв. м общей площади на расчетный срок

Таблица 4.4.1.1.

| №п/п | Наименование массивов | всего, тыс. кв. м | В том числе, тыс. кв. м: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Секционная застройка 4-5- этажей | 2-3-этажная блокировочная застройка | 1-2-этажная усадебная с участками |
| Западно-центральный район: |  |  |  |  |  |
| 1. | «Сороковка» | 68,800 (36 кв. х 43 дома) |  | 68,800 |  |
| Южный район: |  |  |  |  |  |
| 2. | «Красный Химик» ул. Красносельская, Крымская | 9,000 (20) |  |  | 9,000 |
| Центральный район: |  |  |  |  |  |
| 3. | Ул. Комсомольская,6 | 1,600 (36) |  | 1,600 |  |
| 4. | Ул. Рязанская | 1,600 (36) |  | 1,600 |  |
| 5. | Ул. Осьмова | 0,800 (18) |  | 0,800 |  |
| 6. | Ул. Вокзальная,7,9 | 1,600 (36) |  | 1,600 |  |
| 7. | Ул. Красноармейская, 4а | 2,200 (48) | 2,200 |  |  |
| 8. | Ул. Мичурина | 1,600 (36) |  | 1,600 |  |

Расчет потребления электроэнергии на период до 2020 года, с учетом нового градостроительного развития, произведен на основании утвержденного генерального плана города, и согласно действующему РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Удельные электрические нагрузки жилых зданий по массивам нового жилищного строительства

Таблица 4.4.1.2.

| №п/п | Наименование массивов | Всего тыс. кВт | В том числе, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Секционная застройка 4-5- этажей | 2-3-этажная блокировочная застройка | 1-2-этажная усадебная с участками |
| Западно-центральный район: |  |  |  |  |  |
| 1. | «Сороковка» | 1860 |  | 1860 |  |
| Южный район: |  |  |  |  |  |
| 2. | «Красный Химик» ул. Красносельская, Крымская | 90 |  |  | 90 |
| Центральный район: |  |  |  |  |  |
| 3. | Ул. Комсомольская,6 | 43,2 |  | 43,2 |  |
| 4. | Ул. Рязанская | 43,2 |  | 43,2 |  |
| 5. | Ул. Осьмова | 30,0 |  | 30 |  |
| 6. | Ул. Вокзальная,7,9 | 43,2 |  | 43,2 |  |
| 7. | Ул. Красноармейская, 4а | 50,4 | 50,4 |  |  |
| 8. | Ул. Мичурина | 43,2 |  | 43,2 |  |
|  | Итого по городу | 2203,2 | 50,4 | 2062,8 | 90 |

Удельные электрические нагрузки учреждений образования по массивам нового строительства.

Таблица 4.4.1.3.

| №п/п | Наименование массивов | всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детские дошкольные учреждения, Вт | Общеобразовательные школы, кВт |
| Западно-центральный район |  |  |  |  |
| 1. | «Сороковка» | 2 | 67,0 | 120,0 |
| Южный район: |  |  |  |  |
| 2. | «Красный Химик» ул. Красносельская, Крымская |  |  |  |
| Центральный район: |  |  |  |  |
| 3. | Ул. Комсомольская,6 |  |  |  |
| 4. | Ул. Рязанская |  |  |  |
| 5. | Ул. Осьмова | 2 | 65,0 | 110,0 |
| 6. | Ул. Вокзальная,7,9 |  |  |  |

Удельные электрические нагрузки в основных учреждениях обслуживания

Таблица 4.4.1.4.

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Новое строительство | Потребление, КВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (освещение стадиона «Труд»), 2,3 Га | Га | 2,3 | 80 |
| 2 | Спортивные залы(ФОК) | Га | 1 | 120 |
| 3 | Спорткомплекс им.Паушкина | м2 | 1230,0 | 240 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 4 | Магазины смешанной торговли ( ул. Свердлова, 2я Народная) | м2 | 1300 | 250 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | 1 раб | 50 | 75 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 6 | Больница (город) | коек | 300 | 150 |
|  | Поликлиника | пос/см. | 500 | 100 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы |  | 400 | 200 |
| 8 | Музей | ед. | 2 | 45 |
| 9 | Гаражные кооперативы | машиномест | 80 | 25 |
| Торгово-развлекательный комплекс |  |  |  |  |
| 10 | Торгово-развлекательный комплекс ( ул. Интернациональная ,101) | м2 | 14251 | 350 |
| Офисные помещения |  |  |  |  |
| 11 | Офисные помещения (ул. Курловская) | м2 | 225 | 30 |
| Итого |  |  |  | 1665 |

4.4.2. Анализ действующих  программ в сфере электроснабжения.

В данный момент в МО г. Гусь-Хрустальный принята муниципальная  целевая Программа  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на  территории муниципального образовании город Гусь-Хрустальный» на 2010-2020  годы». Целями данной Программы в части электроснабжения являются:

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов.

- организация управления бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.

- снижение расходов бюджета города, организаций жилищно-коммунального хозяйства на энергетические ресурсы.

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче.

В частности Программой предусмотрено уменьшение потребления  электроэнергии бюджетными организациями финансируемые за счет бюджета города. При выполнении Программы потребление электроэнергии бюджетными организациями должно снизится на 3% ежегодно. Мероприятия по снижению затрат на электроэнергию заключаются в следующем:

а) реконструкция электрических сетей уличного освещения, для уменьшения технологических потерь;

б) установка приборов  учета по потреблению электроэнергии в  бюджетных  учреждениях,  многоквартирных  домах, на уличное освещение;

в) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений (переход на светодиодные лампы), не допускать к использованию электрические лампы накаливания в целях освещения: с 1 января 2011 года- мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года – мощностью 75 Вт и более, с 1 января 2014 года – мощностью 25 Вт и более;

г) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов  энергетической эффективности.

Программой предусмотрена замена уличных светильников СПО,РКУ с лампами ДРЛ на светодиодные светильники.

Также на территории Владимирской области и в г. Гусь-Хрустальном в частности, действует инвестиционная программа ОАО «Владимирская областная  электросетевая  компания» на период 2010-2012 годы, утвержденная постановлением Губернатора области от 25.12.2009 года №1125.

4.4.3. Обоснование оптимизации развития системы электроснабжения до 2020 года.

При существующем износе основного оборудования энергосистемы города  (65%) необходима замена отработавшего нормативный срок службы оборудования, модернизация существующего оборудования с целью снижения технологических потерь в электросетях.

4.4.4. Варианты оптимизации и развития энергосистемы города.

Первый вариант . Техническое перевооружение существующей энергосистемы города .

Трансформаторные подстанции.

Комплекс работ на действующих трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах города по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты (ТП, КТП, РП):

- замена трансформаторов;

- установка современных приборов учета электроэнергии;

- замена коммутационного оборудования;

- установка или замена устройства компенсации реактивной мощности;

- совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления;

- при необходимости замена трансформаторной подстанции целиком.

Линии электропередачи.

Комплекс работ на действующих линиях электропередачи по повышению уровня их надежности ,       состоящий в замене физически устаревших линий.

Кабельные линии электропередачи:

- перекладка кабельных линий, с заменой существующих проводов и кабелей на провода и кабели с изоляцией из СПЭ.

Воздушные линии электропередачи:

- замена существующих неизолированных проводов на провода СИП.

- по возможности замена воздушной линии на кабельную с прокладкой в системе кабельной канализации.

Вместе с техническим перевооружением системы электроснабжения предусматривается  строительство  и ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и линий электропередачи в районах нового жилищного и промышленного строительства.

С учетом показателей износа основного оборудования системы электроснабжения  техническое перевооружение позволит:

- сократить технологические потери в электросетях;

- обеспечить необходимый резерв мощности;

- уменьшить вероятность нештатных ситуаций связанных со старением оборудования.

Второй вариант.   Реконструкция существующей системы электроснабжения.

Реконструкция существующей системы заключается в поэтапной замене оборудования и линий электропередачи, отработанных нормативный срок службы, а также оборудования, которое по каким либо причинам ( последствия аварий , сверхнормативный износ и т.д.) не может эксплуатироваться в нормальном режиме . Строительство и ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и линий электропередачи в районах нового жилищного и промышленного строительства.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты (ТП, КТП, РП):

- капитальный ремонт оборудования подстанций и распределительных пунктов;

- поэтапная замена оборудования отслужившего нормативный срок службы;

- установка устройств компенсация реактивной мощности.

Лини электропередачи.

Воздушные линии электропередачи:

- капитальный ремонт линий в сроки, устанавливаемые в зависимости от конструкции и технического состояния, категорийности потребителей;

- замена неизолированных проводов на провода СИП;

- замена линейной арматуры на современные аналоги.

Кабельные линии электропередачи:

- капитальный ремонт линий;

- замена отработавших нормативный срок службы проводов и кабелей на провода и кабели с изоляцией из СПЭ.

При этом следует учесть , что при капитальном ремонте линии электропередач улучшается техническое состояние электросетевых объектов, а не происходит расширения пропускной способности и увеличения резерва для присоединения потребителей. Ограничения по мощности, пропускаемой по электрическим сетям, при выполнении ремонтных работ не происходит.

4.5. Оценка потребности в объемах услуг газоснабжения.

Газоснабжение  города  будет  развиваться   на  базе  природного  газа. В соответствии с генеральным планом города  и Схемой  реконструкции  системы газоснабжения  г. Гусь-Хрустальный»  газоснабжение  города  намечается  от  2-х ГРС:

- существующей ГРС-1,

- проектируемой  ГРС-2.

Площадка  под  строительство  ГРС-2 отведена   на восточной  окраине  города  в  районе  промзоны кварцевого  завода. В настоящее время  во время спада  развития  крупной промышленности  строительство  новой  ГРС не востребовано.

Расход природного газа  для  потребителей  жилищно-коммунального  комплекса  составит:

Млн.нм3/год                                                                                        Табл. 4.5.1.

| № п/п | Показатели | Срок до 2025 г. (по генплану) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения | 13,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | при централизованном горячем водоснабжении | 5,0 |
|  | при горячем водоснабжении от газовых водоподогревателей | 8,0 |
| 2. | Расход газа на отопление 1-2-3 этажного фонда | 70,0 |
| 3. | Расход на котельные | 95,0 |
|  | Итого: | 191,0 |

В указанные  цифры  не  включен  расход   газа  на технологические  нужды  промышленных  предприятий и  их  теплоснабжение.

Для  газификации   новой  жилой застройки западно-центрального района необходимо  строительство  газопровода  высокого  давления  диаметром 219 мм  протяженностью  2 км,  установка  ГРП и строительство   распределительных  газопроводов  среднего  давления.

Для  газификации   южного  района необходимо  предусмотреть строительство  2 км  распределительных  газопроводов  низкого   давления  диаметром 57, 76 89 и  100 мм.

Газификация  новых  промышленных  предприятий  района  возможна  от существующих   газопроводов  высокого  давления без  реконструкции.

Газопроводы,  требующие  реконструкции  в  целях улучшения   и  развития  газоснабжения  города: газопровод низкого  давления  по  ул. 9  января, Нижегородская, Дзержинского, Зеленая, Ал. Невского, Сакко, Куйбышева,  Луговая (район «Красный химик»).

4.6. Программа развития объектов используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

4.6.1 Обоснование  модернизации системы утилизации (захоранения) ТБО.

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным и наиболее выгодным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения)  твердо-бытовых  отходов ( далее  ТБО) будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей нового полигона.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, стекло, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

На данный момент, дорабатывается проектная документация на строительство нового полигона для захоронения ТБО, который будет находиться рядом с существующим полигоном.

На новом полигоне будут выполняться следующие виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.

Участок нового полигона будет иметь прямоугольную форму  площадью  15  Га. Высота полигона определена из условий заложения внешних откосов 1:4 и необходимости иметь размеры верхней площадки, обеспечивающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров согласно расчетов составит 3,75 метров. Фактическая вместимость полигона с учетом уплотнения  составит 989,065 тыс. м3, или 908,215 тыс. тонн. Проектируемая высота котлована в основании полигона 10 м, при наименьшей глубине залегания грунтовых вод -  12 м.

Площадь участка складирования разбивается на четыре очереди эксплуатации. Первые три очереди эксплуатируются с учетом укладки трех рабочих слоев ТБО (2 м ТБО и 0,25 м грунта). Высота котлованов 1, 2 и 3 очереди эксплуатации составит - 6,75 м. 4 очередь эксплуатации заключается в наращивании высоты до проектной отметки. Общая высота полигона при этом составит 13,5 м., в том числе над поверхностью земли (черных отметок) насыпи каждой очереди 3,7 м. грунт из котлована 1-й очереди складируется в кавальеры для использования при окончательной изоляции полигона.

Для промежуточной изоляции используется грунт, получаемый при разработке второго котлована. Кавальеры размещаются по внешней границе 1, 2, 3 очереди складирования. Общая длина кавальеров составляет 723,5 м. площадь занимаемая кавальерами грунта составляет 0,93 га, высота кавальеров 5,2 м.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, допускается превышение проектной отметки на 10%. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечить уклон к краям полигона.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются террасы.

Рекультивация закрытого полигона – комплекс работ направленных на восстановление продуктивности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивация нового полигона будет выполняться в два этапа:

- технический;

- биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования.

4.6.2.  Вариант развития системы утилизации  ТБО до 2020 года.

Основной целью программы является улучшение  экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения города Гусь-Хрустальный, а  так же обеспечение надлежащей утилизации бытовых  отходов.                                         
  	Полигоны твердых бытовых отходов  относятся к природоохранным сооружениям повышенного экологического риска. Состояние окружающей среды в зоне полигона ТБО обусловлено:

- выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и после закрытия полигона ТБО;

- загрязнением почвенного покрова окружающей территории загрязняющими элементами, легкими фракциями ТБО;

- загрязнением грунта фильтратом, сточными (дождевыми и талыми) водами;

- изъятием земельных ресурсов;

- изменением визуального ландшафта.

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование обращения с отходами производства и потребления, позволит уменьшить негативное воздействие полигонов и свалок ТБО на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы и способствовать сохранению здоровья населения города Гусь-Хрустальный.

Для  чего  необходимо  решить   основные  задачи - повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- доработка проекта нового полигона;

- строительство нового полигона  в  районе деревни  Никулино.

Раздел 5.  Целевые  показатели  развития   коммунальной  инфраструктуры.

## Перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный  определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 5.1.).

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город  Гусь-Хрустальный  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 5.1.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | 2010 год | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |  |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 3 ед. | 0,9 ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем | 70% | 48% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | 71,8 км | 20 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей | 3,2 км | 0,8 км |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 39% | 16% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей | 62% | 100% |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета | отопление -90% горячая вода- 93% | 100% |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | 3,8 ед. | 3,1 ед. |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами | 100 % | 100% |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |  |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | водоснабжение-3,2 ед. водоотведение-10,5 ед. | 1,6 ед. 4,3 ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем | водоснабжение-60 % водоотведение-86 % | 40 % 50 % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | водоснабжение-100,8км водоотведение-86 км | 47 км 53км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей | водоснабжение-1,3 % водоотведение- 0,5 % | 1,1 % 1,8 % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | водоснабжение- 20,3% | 16% |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей | 91,8 % | 93 % |
|  |  | Наличие дефицита мощности | уровень очистки воды- 0 уровень очистки стоков-97,5% | 60% 100% |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета | 12% | 100% |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | 3,6 ед. | 3,1 ед. |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами | водоснабжение-96 % водоотведение- 73 % | 99% 98% |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |  |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,37 ед. | 0,14 ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем | 73,2% | 50% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | 420 км | 140 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей | 10,9 % | 5,4% |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии | 31,4% | 20 % |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей | 92% | 98% |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета | 74% | 100% |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | 1,6 ед. | 1,5 ед. |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами | 100 % | 100 % |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |  |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем | 58 % | 52 % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | 13,8 км | 6,2 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей | 0, 3 % | 0,5 % |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета | 74 % | 97 % |
| 4.1.3 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами | 85 % | 100 % |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 5.1 | Технические показатели |  |  |  |
| 5.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО город Гусь-Хрустальный | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | - | ввод в эксплуатацию нового полигона захоронения ТБО |
| 5.1.2 | Повышение качества жизни населения МО город Гусь-Хрустальный, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок | 22 | 0 |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | 2457,0 тыс. м3 | 93446,065 тыс. м3 |
| 5.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 146,7 тыс. м3/год | 260 тыс. м3/год |
| 5.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | 80% | 40% |
| 6. | Организационно-правовые условия |  |  |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг | - | - |

В соответствии с действующим законодательством Совет народных  депутатов муниципального  образования город Гусь-Хрустальный  и администрация муниципального образования  город Гусь-Хрустальный  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании  которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более  роста аварийности за последние 5 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования город Гусь-Хрустальный  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

2. Финансово-экономические индикаторы.

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих.  Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Раздел 6. Программа  инвестиционных  проектов,  обеспечивающих достижение    целевых  показателей.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального  образования  и утвержденного главой муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом МО  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

6.1. Анализ действующих  инвестиционных программ.

В данный момент в муниципальном  образовании  город  Гусь-Хрустальный  действует  только  одна  инвестиционная  программа на  2009-2011 годы  в  области  электроснабжения,  утвержденная Решением  Совета  народных  депутатов  МО г. Гусь-Хрустальный от  21.05.2008г.  №  38/3.

Основными целями программы являются:

- развитие системы электроснабжения г.Гусь-Хрустальный Владимирской области в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы электроснабжения населения;

- повышение пропускной способности электрических сетей;

- снижение технологических потерь в электрических сетях;

- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей.

Задачи, решаемые при выполнении данной инвестиционной программы:

-  снижение износа электрических сетей и сооружений;

-  повышение надежности и качества услуг по электроснабжению;

-  обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей;

-  снижение издержек системы электроснабжения;

-  повышение эффективности и оптимального развития системы электроснабжения;

-  обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса.

В результате выполнения инвестиционной программы по реконструкции и развитию электрических сетей г. Гусь-Хрустальный на 2009 - 2011годы достигаются следующие результаты:

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| степень износа электрических сетей, % | 76 | 75 | 70 |
| величина потерь энергоресурсов, % | 18,33 | 18,2 | 18,07 |
| количество технологических отказов ВЛ-0,4 кВ, шт | 98 | 91 | 77 |
| количество технологических отказов на КЛ 6-10 кВ, шт | 19 | 18 | 17 |
| количество технологических отказов на ТП, РП, шт | 12 | 12 | 11 |
| количество сетей требующих замены, км | 451,93 | 447,43 | 415,63 |
| Присоединяемая мощность, МВт | 0,5 |  | 0,3 |

- Мероприятия программы, направленные на повышение качества электроснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Замена неизолированного провода на СИП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ-0,4 кВ ул. Васильева | км |  | 1 |  | + |  |
| 1.2 | уч. ВЛ-0,4 кВ ул.Лермонтова, К.Либкнехта, Ванцетти | км |  | 3 | + |  |  |
| 1.3 | ВЛ-0,4 кВ ул.Интернациональная | км |  | 2 |  | + |  |
| 1.4 | ВЛ-0,4 кВ ул.Гоголя | км |  | 2 |  | + |  |
| 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Володарского, Эховская, Поперечная | км |  | 2,5 |  |  | + |
| 1.6 | ВЛ-0,4 кВ ул.Микрорайон | км |  | 4 |  |  | + |
| 1.7 | ВЛ-0,4 кВ ул.Октябрьская | км |  | 2,5 |  | + |  |
| 1.8 | ВЛ-0,4 кВ ул.Комсомольская, Владимирская | км |  | 1,5 | + |  |  |
| 1.9 | ВЛ-0,4 кВ ул.Речная, Сакко, Мещерская | км |  | 3 |  |  | + |
| 1.10 | ВЛ-0,4 кВ ул.Дальняя, Колхозная | км |  | 3 |  |  | + |
| 1.11 | ВЛ-0,4 кВ ул.Др.Народов, Демократическая, Зеркальная, Мира, пр-т 50 лет Советской Власти | км |  | 4 |  |  | + |
| 1.12 | ВЛ-0,4 кВ ул.Теплицкий пр-т | км |  | 2,5 |  | + |  |
| 1.13 | ВЛ-0,4 кВ ул.Революции | км |  | 1 |  | + |  |
| 1.14 | ВЛ-0,4 кВ ул.К.Маркса | км |  | 1 |  | + |  |
| 2 | Реконструкция КЛ-6-10кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-15 | км |  | 3,3 |  | + |  |
| 3. | Реконструкция ТП 6-0,4кВ; ВЛ-6-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КТП ул.Охотничья г.Гусь-Хрустальный | шт. |  | 1 | + |  |  |

Примечание:

Применяемые в тексте технического задания сокращения:

- СИП – самонесущий изолированный провод;

- ВЛ – воздушные линии;

- КЛ – кабельные линии;

- ТП – трансформаторная подстанция;

- КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы в части реконструкции электрических сетей г. Гусь-Хрустальный составляет:

1. в части финансирования капитальных вложений:

- 2009 год –9 050,00 тыс.руб.

- 2010 год – 19 700,00 тыс.руб.

- 2011 год – 22 100,00 тыс.руб.

2. в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта:

- 2009 год – 604,8 тыс.руб.

- 2010 год – 2039,0 тыс.руб.

- 2011 год – 2823,2 тыс.руб.

Финансирование капитальных вложений по указанному разделу инвестиционной программы предполагается производить за счет нескольких источников: бюджетные средства и собственные средства ОАО «Владимирская областная электросетевая компания», получаемые из тарифа на услугу по передаче электроэнергии (амортизация и прибыль).

- Мероприятия по подключению строящихся объектов

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Присоединяемая мощность, МВт | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КЛ-10 кВ ( два кабеля в одной траншее)от РП-2 до ТП в районе рынка "Поле чудес" с заходом в ТП-61 | 0,195 | + |  |  |
| 2. | Строительство ТП в районе рынка "Поле чудес" | 0,305 | + |  |  |
| 3 | Увеличение нагрузки в р-не Лермонтовский | 0,3 |  |  | + |

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы в части строительства электрических сетей г. Гусь-Хрустальный составляет:

1. в части финансирования капитальных вложений

- 2009 год – 8 400 тыс.руб.

- 2010 год – 0 тыс.руб.

- 2011 год – 1 840 тыс.руб.

2. в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта

- 2009 год – 9 055,47 тыс.руб.

- 2010 год – 5 311,29 тыс.руб.

- 2011 год – 9 364,77 тыс.руб.

Финансирование капитальных вложений по данному разделу инвестиционной программы предполагается осуществлять за счет тарифной выручки по услуге технологического присоединения к электрическим сетям без привлечения заемных средств.

Раздел 7 . Источники   финансирования  программы.

Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы коммунального  комплекса муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный   с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий приведено  в  Приложении № 1.

#### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств местного бюджета, внебюджетных      источников   и  составят  за период  реализации  Программы   2 691 113,24  тыс. руб., в т.ч.:

- в 2012 г. – 125833,02 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  –  93171,66 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  –  32661,36 тыс. руб.;

- в 2013 г.  –  386179,46 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  –  254232,21 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  –  131947,25 тыс. руб.;

- в 2014 г.  -  453047,0 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  – 294969,34 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы   –  158077,66 тыс. руб.;

- в 2015 г.  -  479491,45  тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  –   309387,4 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы   –  170104,05 тыс. руб.;

- в 2016-2020 гг. –   1246562,31 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  –   848600,35 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  –  397961,96 тыс. руб.

Финансирование мероприятий из городского  бюджета (прогноз):

| Мероприятия/ год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация, тыс. руб. | 35321,69 | 26702,56 | 14504,00 | 13800,00 | 9000,00 | 99328,25 |
| Новое строительство объектов, тыс. руб. | 2513,00 | 70000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 0,00 | 182513,0 |
| Всего, тыс. руб.: | 37834,69 | 96702,56 | 69504,00 | 68800,00 | 9000,00 | 281841,25 |

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах организациями коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере тепло- водо- электро- газоснабжения,  водоотведения  и утилизации  твердых  бытовых  отходов, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Раздел 8. Управление  Программой

## 8.1. Мониторинг и корректировка Программы.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Мониторинг  осуществляет  МУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования  по представлению главы муниципального образования.

## 8.2.  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти муниципального образования город Гусь-Хрустальный, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой города  Гусь-Хрустальный. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу